МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Электроэнергетический факультет

Кафедра ЭиЭЭО

Лабораторная  работа №4

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

«Выбор регулировочных ответвлений на трансформаторах понизительных подстанций»

Выполни:

студент 3 курса  группы 1

Иванов Иван Иваныч

Принял: Ярош В.А.

СТАВРОПОЛЬ  2021

Цель работы: Произвести выбор регулировочных ответвлений на трансформаторах понизительных подстанций на основании расчетов по программе RASTR.

Исходные данные на лабораторную работу.

Номер варианта 11

Исходными данными являются результаты выполнения лабораторных работ: №1 – «Параметров схемы замещения сложнозамкнутой электрической сети»; №2 – «Подготовка исходных данных для расчета режимов сложнозамкнутой сети»; №3 «Расчет режима сложнозамкнутой сети с помощью программы RASTR» по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети».

Результаты расчёта режимов сети.

Информация по узлам в максимальном режиме

Информация по узлам в минимальном режиме

Информация по узлам в послеаварийном режиме

Выбор регулировочных ответвлений на трансформаторах понизительных подстанций

Регулирование напряжения осуществляется на источниках питания и на приемных понижающих подстанциях. В данной лабораторной работе рассматривается возможность регулирования напряжения на понижающих подстанциях. В качестве основного средства регулирования напряжения принимаются трансформаторы с регулированием рабочих ответвлений под нагрузкой (с РПН), для которых в справочных данных приводятся сведения о ступенях регулирования и месте их установки.

1. Понижающие двухобмоточные трансформаторы с РПН в нейтрали ВН.

Ответвление высшей части обмотки, обеспечивающее желаемое напряжение на шинах низшего напряжения Uн жел, может быть определено по выражению:

| nотв.жел=UНUН.жел−1⋅100ΔUотв, | (1) |
| --- | --- |

где	UН - действительное напряжение НН подстанции, рассчитанное на предыдущем этапе (распечатки расчета на ЭВМ);

ΔUотв - ступень регулирования напряжения в процентах.

Вычисленное значение округляется до ближайшего целого числа с учетом максимального числа ответвлений. После этого следует определить действительное напряжение на шинах низшего напряжения подстанции:

| UНдейтв=UН1+nотвΔUотв100 | (2) |
| --- | --- |

и отклонение напряжения на этих шинах от номинального напряжения:

| δU=UНдейтв−UномUном100%. | (3) |
| --- | --- |

Желаемое напряжение на шинах низшего напряжения определяется по выражению:

| Uн жел = 1,05·Uном. | (4) |
| --- | --- |

2. Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы имеющие РПН в нейтрали ВН.

Изменение коэффициентов трансформации между обмотками ВН и СН и обмотками ВН и НН производиться взаимосвязано.

2.1 Определяем ответвление высшей части обмотки, обеспечивающее желаемое напряжение на шинах низшего напряжения Uн жел по выражению (1). После этого определяем действительное напряжение на шинах низшего напряжения подстанции по выражению (2) и отклонение напряжения на этих шинах от номинального напряжения по выражению (3).

2.2 Определяем действительное напряжение на шинах среднего напряжения подстанции по выражению (2) для числа ответвлений определенных для низшего напряжения и отклонение напряжения на этих шинах от номинального напряжения по выражению (3).

3. Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы имеющие РПН в линии СН.

Изменение коэффициентов трансформации производится только между обмотками ВН и СН

3.1 Определяем ответвление высшей части обмотки, обеспечивающее желаемое напряжение на шинах среднего напряжения Uс жел, действительное напряжение на шинах среднего напряжения подстанции и отклонение напряжения на шинах среднего напряжения от номинального напряжения по выражениям (1-3).

3.2 Если требуется изменить под нагрузкой коэффициент трансформации между обмотками ВН и НН, то необходимо установить дополнительно линейный регулятор последовательно с обмоткой НН.

Результат выбора отпаек РПН трансформаторов в режиме максимальных нагрузок

Подстанция №1:

nотв.жел=UНUН.жел−1⋅100ΔUотв=10,6710,5−1∗1001,78=0,91≈1

UНдейтв=UН1+nотвΔUотв100=10,671+1∗1,78100=10,48

δU=UНдейтв−UН желUН жел⋅100=10,48−10,510,5∗100=0,19

Расчет по другим подстанциям произведен аналогично, результаты расчета сведены в таблицы.

Таблица 1 – Результат выбора отпаек РПН трансформаторов в режиме максимальных нагрузок

| № | Регулирование напряжения | Uн | Uн жел | Uотв | nрас | n |  | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,67 | 10,5 | 1,78 | 0,91 | 1 | 10,48 | 0,19 |
| 22 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,5 | 10,5 | 1,78 | 0,00 | 0 | 10,50 | 0,00 |
| 33 | +6x1,5% в нейтрали ВН | 10,88 | 10,5 | 1,5 | 2,41 | 2 | 10,56 | 0,57 |
| 44 | +6x1,5% в нейтрали ВН | 10,51 | 10,5 | 1,5 | 0,06 | 0 | 10,51 | 0,10 |
| 55 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,7 | 10,5 | 1,78 | 1,07 | 1 | 10,51 | 0,10 |
| 66 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,32 | 10,5 | 1,78 | -0,96 | -1 | 10,51 | 0,10 |
| 602 |  | 36,41 | 36,75 | 1,78 | -1 | -1 | 37,07 | 0,87 |
| 77 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,83 | 10,5 | 1,78 | 1,77 | 2 | 10,46 | 0,38 |

Примечание. Выбор отпаек РПН трансформаторов для узлов 33 и 44 произведен без учета регулирования СН на з-х обмоточном трансформаторе.

Таблица 2 – Результат выбора отпаек РПН трансформаторов в режиме минимальных нагрузок

| № | Регулирование напряжения | Uн | Uн жел | Uотв | nрас | n |  | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,3 | 10,5 | 1,78 | -1,07 | -1 | 10,49 | 0,10 |
| 22 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,25 | 10,5 | 1,78 | -1,34 | -1 | 10,44 | 0,57 |
| 33 | +6x1,5% в нейтрали ВН | 10,95 | 10,5 | 1,5 | 2,86 | 3 | 10,48 | 0,19 |
| 44 | +6x1,5% в нейтрали ВН | 10,78 | 10,5 | 1,5 | 1,78 | 2 | 10,47 | 0,29 |
| 55 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,31 | 10,5 | 1,78 | -1,02 | -1 | 10,50 | 0,00 |
| 66 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,18 | 10,5 | 1,78 | -1,71 | -2 | 10,56 | 0,57 |
| 602 |  | 35,74 | 36,75 | 1,78 | -2 | -2 | 37,06 | 0,84 |
| 77 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,39 | 10,5 | 1,78 | -0,59 | -1 | 10,58 | 0,76 |

Примечание. Выбор отпаек РПН трансформаторов для узлов 33 и 44 произведен без учета регулирования СН на з-х обмоточном трансформаторе.

Таблица 3 – Результат выбора отпаек РПН трансформаторов в послеаварийном режиме

| № | Регулирование напряжения | Uн | Uн жел | Uотв | nрас | n |  | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 9,7 | 10,5 | 1,78 | -4,28 | -4 | 10,44 | 0,57 |
| 22 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 9,55 | 10,5 | 1,78 | -5,08 | -5 | 10,48 | 0,19 |
| 33 | +6x1,5% в нейтрали ВН | 9,62 | 10,5 | 1,5 | -5,59 | -6 | 10,57 | 0,67 |
| 44 | +6x1,5% в нейтрали ВН | 9,18 | 10,5 | 1,5 | -8,38 | -6 | 10,43 | 0,67 |
| 55 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 9,28 | 10,5 | 1,78 | -6,53 | -7 | 10,60 | 0,95 |
| 66 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 9,4 | 10,5 | 1,78 | -5,89 | -6 | 10,52 | 0,19 |
| 602 |  | 33,27 | 36,75 | 1,78 | -6 | -6 | 37,25 | 1,36 |
| 77 | +9x1,78% в нейтрали ВН | 10,07 | 10,5 | 1,78 | -2,30 | -2 | 10,44 | 0,57 |

Примечание. Выбор отпаек РПН трансформаторов для узлов 33 и 44 произведен без учета регулирования СН на з-х обмоточном трансформаторе.

В узле 44 превышено число ступеней регулирования max=6.

| Определим КПД передачи электроэнергии : |  |  |  |  |  = (Рпотр / Рист.)100 ; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рист. = | 98,5 | МВт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рпотр = | 95 | МВт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 96,4 | % |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение

В результате выполнения лабораторных работ 1-4 в соответствии с вариантом была составлена схема замещения сети для представления в программе RasrWin, произведен расчет реактивной и полной мощностей нагрузок подстанций, выбор трансформаторов, расчет параметров ВЛ.

Подготовка исходных данных для расчета максимального, минимального и послеаварийного режимов сложнозамкнутой электрической сети на ЭВМ.

По результатам расчета

В узле 44 превышено число ступеней регулирования max=6.

С учетом  регулирования СН на з-х обмоточном трансформаторе напряжение в узле 44 будет в допустимых пределах.

В результате можно сделать заключение, что электрическая сеть обеспечивает потребителей электроэнергией в необходимом количестве и необходимого качества. КПД передачи электроэнергии составляет 96,4%

Список использованных источников

1. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с.

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» для студентов направления подготовки бакалавриата 140200.62 «Электроэнергетика» Ставрополь, 2011

3. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие/ А.А. Герасименко, В.Ф. Федин. – Красноярск: ИПЦ КГТУ; Минск: БНТУ, 2006. – 808 с.

4. Идельчик, В. И. Электрические системы и сети : учебник для вузов / В. И. Идельчик. - М. : Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.