ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОМЕЩЕНИЙ»

Цель работы:

- Освоить методику светотехнического расчета помещений методом удельной мощности. Сравнить с исходным вариантом. Оценить его погрешность.

- Освоить методику светотехнического расчета помещений методом коэффициента использования светового потока. Сравнить с исходным вариантом. Оценить его погрешность.

Общие сведения

Светотехнические расчеты позволяют выполнить следующее:

а) определить количество и единичную мощность источников света осветительной установки, обеспечивающей требуемую освещенность в помещении (на рабочей поверхности);

б) для существующей (спроектированной) осветительной установки рассчитать освещенность в любой точке поверхности освещаемого помещения;

в) определить качественные показатели осветительной установки (коэффициент пульсации, цилиндрическую освещенность, показатели ослепленности и дискомфорта).

В зависимости от источника света освещение бывает:

- Естественное – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях

- Искусственное – освещение, при котором помещение испытывает недостаток естественного освещения, или освещение помещения в те часы, когда отсутствует естественное освещение.

- Совмещенное – освещение, при котором недостаточное нормам естественное освещение дополняется искусственным

В связи с тем, что естественного освещения недостаточно и с учетом, например, круглосуточного графика работы, необходимо применять общее искусственное освещение.

Рисунок 4.1. Разновидности искуственного освещения.

Учитывая заданные по варианту характеристики зрительной работы (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном), с помощью таблицы определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемый уровень минимальной освещенности на рабочем месте.

Уровень освещения в различных типах помещения представлен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2— Уровень освещения помещений.

При научной организации труда в сельском хозяйстве, как и в промышленности, качество освещения занимает одно из важных мест. Исследованиями установлено, что при современном интенсивном производстве правильно спроектированное освещение позволяет повысить производительность труда на 10...12 %. Оно включает в себя не только соблюдение норм освещенности, но и соблюдение качественных характеристик освещения с учетом технологического процесса. Поэтому до начала проектирования следует тщательно разобраться с технологическим процессом, схемой размещения оборудования, механизмов и животных. Нужно ясно представлять, где находятся работающие люди и характер зрительных работ. Это даст возможность правильно выбрать норму освещенности и расположение светильников. Одна из особенностей освещения в сельскохозяйственном производстве заключается в том, что рабочее освещение в помещениях для содержания животных одновременно и технологическое, т.е. обеспечивающее световой климат для животных: последнее является решающим при расчетах освещения в таких помещениях.

Различают два метода: точечный и метод коэффициента использования светового потока осветительной установки.

Точечный метод базируется на основном законе светотехники и в зависимости от светового прибора (точечный, линейный, прожектор) или характеристики объекта (закрытое помещение, улица, площадь) расчетные формулы и их использование различны.

Порядок расчета точечным методом

1 Расчет размещения светильников.

2 На плане выбираются две контрольные точки.

3 Определяется суммарная расчетная освещенность и выбирается наименьшая.

4 Определяют значение коэффициента запаса Кз и η.

5 Расчет светового потока лампы.

6 Определение мощности лампы Р, мощности установки Р и удельной мощности Pуд.

В основу метода коэффициента использования светового потока заложен расчет средней освещенности.

Порядок выполнения расчета

Выбирают:

1 Нормированную освещенность.

2 Вид, систему освещения.

3 Тип источника света и светильника.

4 Число светильников в помещении и наивыгоднейшее расстояние между ними. Коэффициент запаса.

5 Индекс помещения.

6 Коэффициент использования светового потока.

7. Определяем световой поток лампы.

Таким образом, оба традиционных метода дают погрешность расчета, примерно ±20 %. Учитывая, что при выборе потока ламп допускается расхождение с номинальным потоком – 10...+20 %, а номинальный поток лампы может отличаться от действительного на ±20 %.

Метод удельной мощности

Этот метод является упрощением метода коэффициента использования. Метод рекомендуется для расчета освещения второстепенных помещений, а также для расчета осветительной нагрузки, когда расчет освещения не входит в задание проекта.

Расчетная формула метода

Рл=ρ⋅SN,

где Pл – мощность лампы, Вт;

N – число светильников;

ρ – удельная мощность освещения; выбирается по таблицам справочной литературы в зависимости от типа светильника, размеров помещения, коэффициентов отражения стен и потолка, высоты подвеса светильников.

Эти таблицы составлены для напряжения питания 220 В, кз = 1,3 (лампы накаливания), kз = 1,5 (люминесцентные лампы). При переходе к другим условиям эксплуатации значения удельной мощности должны быть изменены:

1 При напряжении питания 127 В значение ρ следует умножить на 0,86.

2 Удельная мощность изменяется прямо пропорционально коэффициенту запаса.

Указание по выполнению работы

Таблица 4.1 – Геометрические размеры помещений объекта

| № по плану | Наименование | Геометрические размеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, мм |  | Ширина, мм |  | Площадь S, м2 |
|  |  | на чертеже | на месте | на чертеже | на месте |  |
| 1 | Помещение хранения осенне-зимней реализации | 120 | 34839 | 59 | 17129 | 597 |
| 2 | Помещение хранения весенней реализации | 77 | 22355 | 59 | 17129 | 383 |
| 3 | Помещение товарной обработки | 62 | 18000 | 16 | 4645 | 84 |
| 4 | Служебное помещение | 17 | 4935 | 19 | 5516 | 27 |
| 5 | Гардеробная | 12 | 3484 | 19 | 5516 | 19 |
| 6 | Электрощитовая | 7 | 2032 | 19 | 5516 | 11 |
| 7 | Машинное отделение | 13 | 3774 | 36 | 10452 | 39 |
| 8 | Инвентарная | 7 | 2032 | 19 | 5516 | 11 |
| 9 | Венткамера | 57 | 16548 | 19 | 5516 | 91 |
| Масштаб: мм - фактическая длина объекта (на месте) мм - действительная длина объекта (на чертеже) Для вычисления фактических геометрических размеров помещений, нужно длину и ширину помещений умножить на коэффициент «k» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2 – Светотехнические параметры помещений объекта

| № по плану | Наименование | Площадь помещения S, м2 | Светотехнические параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормируемая освещенность, Emin, лк | Высота подвеса ламы, м | Тип ламп | Кол-во ламп | Мощность ламы PЛ, Вт (энергосберегающие) | Мощность ламы PЛ, Вт (накаливания) | Удельная мощность общего равномерного освещения, Pуд, Вт/м2 |
| 1 | Помещение хранения осенне-зимней реализации | 597 | 20 | 4,1 | ППР | 18 | 32 | 160 | 4,9 |
| 2 | Помещение хранения весенней реализации | 383 | 20 | 4,1 | ППР | 13 | 32 | 160 | 6,5 |
| 3 | Помещение товарной обработки | 84 | 50 | 4,1 | ППР | 8 | 32 | 160 | 20,5 |
| 4 | Служебное помещение | 27 | 50 | 4,1 | ППР | 2 | 32 | 160 | 42,5 |
| 5 | Гардеробная | 19 | 30 | 4,1 | ППР | 2 | 32 | 160 | 25,5 |
| 6 | Электрощитовая | 11 | 50 | 4,1 | ППР | 2 | 32 | 160 | 59,5 |
| 7 | Машинное отделение | 39 | 50 | 4,1 | ППР | 6 | 32 | 160 | 34 |
| 8 | Инвентарная | 11 | 10 | 4,1 | ППР | 1 | 32 | 160 | 11,9 |
| 9 | Венткамера | 91 | 30 | 4,1 | ППР | 4 | 32 | 160 | 12,3 |
| Полное количество ламп на чертеже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Светотехнический расчет помещений методом удельной мощности

Количество ламп в помещении согласно этому методу определяется по формуле:

N=Pуд⋅SPЛ

где Pуд Вт/м2 – удельная мощность общего равномерного освещения

S м2 – площадь помещения

PЛ Вт – мощность лампы

Выполнение расчета

N1=4,9⋅597160=18 – количество ламп для первого помещения

N2=6,5⋅383160=16 – количество ламп для второго помещения

N3=20,5⋅84160=11 – количество ламп для третьего помещения

N4=42,5⋅27160=7  – количество ламп для четвертого помещения

N5=25,5⋅19160=2  – количество ламп для пятого помещения

N6=59,5⋅11160=4 – количество ламп для шестого помещения

N7=34⋅39160=8 – количество ламп для седьмого помещения

N8=11,9⋅11160=1 – количество ламп для восьмого помещения

N9=12,3⋅91160=7 – количество ламп для девятого помещения

Полное количество ламп на чертеже: Nдейств=74.

Определим погрешность данного метода:

δ,%=Nдейств−NфактичNдейств⋅100%=74−5674=24,3%

  - Светотехнический расчет помещений коэффициента использования светового потока

Расчет произведем только для первого помещения – «Помещение хранения осенне-зимней реализации»

Светильники размещаются на высоте, и определяется расчетная высота подвеса светильников.

- Расчетная высота

hp=H−hсв−hрп

где H=4,5 –  высота помещения, м;

hсв=0,4 – высота светильника, м;

hрп=0  – высота рабочей поверхности, м;

hp=4,5−0,4−0=4,1 м

- Оптимальное расстояние между светильниками определяется, как

L=λ⋅hp

где λ=1,5 - относительное наивыгоднейшее расстояние светотехническое расстояние между светильниками типа ППР, имеющей косинусный тип КСС

L=1,5⋅4,1=6,2 м

- Число светильников в ряду

NA=AL

где A=34,8 – длина помещения, м;

NA=34,86,2=5,9

Принимаем 6 светильников в ряду.

- Число рядов светильников

NB=BL

где B=17,1 – длина помещения, м;

NA=17.16,2=2,8

Принимаем 3 ряда светильников.

- Общее количество светильников в помещении

N=NA⋅NB=6⋅3=18

- Определим расстояние от крайнего ряда светильников до стены

Lст=B−2L2=17,1−2⋅6,22=2,35 м

- Определим индекс помещения

i=A⋅Bhp⋅A+B=34,8⋅17,14,1⋅34,8+17,1=2,797

- Определим коэффициент использования светового потока

Значение коэффициента использования зависит от индекса помещения «i», коэффициентов отражения потолка  «ρп=50%» , «ρст=30%»  стен, и пола «ρр=10%»  помещения, а также высоты подвеса светильников «hp=4,1м».

Исходя из имеющихся данных и справочного материала, выбираем коэффициент использования светового потока равный

η=43%=0,43

- Определяем расчетный световой поток лампы светильника

ΦЛ.действ=Emin⋅S⋅k⋅zN⋅η

где Emin=20лк  – нормируемая освещенность

S=597 м2  – площадь помещения

k=1,5 – коэффициент запаса для помещений с малым содержанием пыли

z=1,1 – коэффициент неравномерности светового потока

η=0,43 – коэффициент использования светового потока

N=18 – Общее количество светильников в помещении

Отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного значения допускается в пределах -10% … +20%.

ΦЛ.действ=20⋅597⋅1,5⋅1,118⋅0,43=2545 Лм

Выбираем лампу 200 Вт, ΦЛ=2800

- Определим погрешность данного метода:

δ,%=ΦЛ.действ−ΦЛΦЛ.действ⋅100%=2545−28002545=−10%

Как видно полученное отклонение светового потока находится в пределах допустимых значений.

Содержание отчета:

- Название, цель работы;

- Теоретический материал для выполнения работы;

- Выполнить светотехнический расчет помещений методом удельной мощности;

- Выполнить светотехнический расчет помещений коэффициента использования светового потока;

- Выводы.

Контрольные вопросы:

- Назовите виды освещения в зависимости от источника света.

- Назовите документ, который регламентирует нормы освещенности помещения.

- Какими методами производим светотехнический расчет помещений.

- Назовите допустимое отклонения номинального потока от действительного.