Лекция № 5
тема.      механизация водоснабжения                               животноводческих ферм и комплексов.

ПЛАН.

1. Общие сведения о воде.

2. Системы механизированного водоснабжения.  Водопроводные сети.

3. Классификация водоподъемного оборудования.

4. Основы расчета электронасосной установки.

5. Оборудование для поения животных.

1. Общие сведения о воде.

На планете насчитывается 
[image: image76.jpg]


 1.45 млрд.км3  воды, что составляет   
[image: image2.wmf]»

 0.13 % от объема земного шара.

Пригодной для непосредственного использования человеком воды всего 5…6 млн. км3, то есть 0.3…0.4 % от общего объема.

Вода – это самое драгоценное ископаемое. Вода – это действенный проводник культуры, это живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было. 

Вода на животноводческих фермах расходуется на поение животных, приготовление кормов, тушение пожаров, содержание в чистоте оборудования и помещений и другие технологические нужды.

Механизация и автоматизация водоснабжения позволяют:

· увеличить продуктивность животных (продуктивность молочных коров повышается на 10 – 15%);

· снизить стоимость воды в 25 – 30 раз.

Природная вода не бывает чистой. Основные способы улучшения качества воды:

· осветление (отстаивание, фильтрование);

· опреснение;

· обеззараживание (кипячение, хлорирование, УФ облучение). 

[image: image3.jpg]



Водоочистная установка «Исток-ОО»

Механизация и автоматизация водоснабжения способствуют повышению продуктивности животных и снижению затрат на подачу воды и ее распределение между потребителями.
	а)[image: image4.jpg]



	б)   



  Установка для мембранной очистки воды производительностью 20 м3/ч (а) и обратноосмотическая установка производительностью 3 м3/ч (б)

Научно-производственное объединение ЭНТ (г. Санкт-Петербург) разрабатывает и поставляет на рынок оборудование для обеззараживания воды ультрафиолетом. На рисунке        показан аппарат для ультрафиолетового обеззараживания воды (а) и один из возможных вариантов его монтажа в линию автопоения животных (б).

[image: image6.png]


[image: image7.png]



                                 а)                                                 б)

Рисунок  – Аппарат для обеззараживания воды ультрафиолетом производства НПО  ЭНТ (а) и вариант его монтажа в линии автопоения животных (б)

2. Системы механизированного водоснабжения. 

Водопроводные сети.

Система водоснабжения объединяет комплекс сооружений и устройств на территории хозяйства, обеспечивающих всех потребителей доброкачественной водой в необходимых количествах.

Системы водоснабжения делятся на:

а)  централизованные (все точки потребления воды обслуживаются одним водопроводом);

б)  децентрализованные (для снабжения водой каждого пункта служит отдельный водопровод);

в)  смешанные (часть точек питается централизованно, часть - децентрализовано).

Схема водоснабжения – это цепь взаимосвязанных устройств, при помощи которых осуществляется подача воды от источника к потребителям и все необходимые мероприятия по ее обработке.

Выбор системы водоснабжения и ее схемы должен быть оптимальным и обладать наилучшими техническими и экономическими показателями.

Классификационная схема водопроводов показана на рисунке 5.1.

[image: image8.wmf]башенные

безбашенные

напорные

самотечные

водопроводы


Рис..1.  Классификация водопроводов.

Напорные применяются тогда, когда уровень воды в источнике находится на одном уровне с потребителем или ниже его.

Схема системы механизированного водоснабжения башенного типа показана на рисунке 5.2. 


[image: image9.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Рис. .2.  Схема башенного водоснабжения.

1 - источник; 2 - самотечная труба; 3 - приемный колодец; 4 - насосная станция первого подъема; 5 - очистные сооружения; 6 - резервуар чистой воды; 7 - насосная станция второго подъема; 8 - водонапорная башня; 9 - наружная водопроводная сеть; 10 - потребитель.

[image: image1.wmf]»

Водонапорную башню рекомендуется ставить на самом высоком месте. Если территория ровная, то башню следует размещать в центре фермы.

[image: image66.wmf]Воздух

Вода

К потребителю

Реле

давления

Насос

В безбашенных водопроводах  (ВЭ – 2.5 м; ВУ – 5/30) напорно – регулирующим устройством служит герметически закрытый воздушно – водяной котел, снабженный реле давления, которое автоматически включает или выключает насосную станцию в зависимости от количества воды в котле. Схема такой установки приведена на рисунке 5.3.

[image: image10.png]



Рисунок  – Схемы систем механизированного водоснабжения:

а – с водонапорной башней; б – с пневмогидроаккумулятором (автоматической водокачкой); 1 – насосная установка; 2 – водонапорная башня; 3 – водопровод;              4 – автопоилки; 5 – пневмогидроаккумулятор (воздушно-водяной котел); 6 – реле давления; 7 – станция управления; 8 – погружной электронасос

[image: image11.jpg]max yposers BomL

& Game /]

il YPOBEHE BOJEIE |
Saume

(3808 50— ]
e

=

MAX YpoRers BogEl
& Gaume

: min yposers
& [ mome & Saume





В системах автома​тизации насосных установок кроме аппаратуры общего назначения используют специальные аппараты управления и контроля: реле контроля уровня жидкости, струйные реле, реле давления, реле контроля заливки центробежных насосов.   В качестве реле контроля уровня применяют поплавковые реле, электродные реле уровня, манометры различных типов, датчики емкостного и индуктивного типов (рис. 5.17).

	[image: image12.jpg]Kadens

Kepnyc
Astaso

Crema
~Goxe





	[image: image13.jpg]Crerna

INenTpose Fepmeniw  Kopnye  Kadens
sarawa





	Датчик верхнего уровня

[image: image14.jpg]



	а)

Датчик нижнего уровня

[image: image15.jpg]



	Датчик верхнего уровня

[image: image16.jpg]





б)

Рисунок   –  Структурная схема установки электродных (а) и индукционных (б) датчиков уровня 

[image: image17.jpg]



Рисунок  – Принципиальная электрическая схема управления башенной водоснабжающей установкой с электроконтактным манометром 

Водопроводные сети.

Водопроводная сеть состоит из магистрального трубопровода, по которому вода доставляется от места добывания к месту распределения, и сети трубопроводов, предназначенной для непосредственного распределения воды между потребителями.

Схема наружной водопроводной сети может быть (Рис.5.4.):

а) тупиковой (от главной магистрали отходят ответвления);

б) кольцевой (в плане имеет замкнутую форму);

в) смешанной (сочетает в себе особенности первых двух схем).

	
[image: image18.wmf]

	а)
	б)
	в)

	Рис.4   Схемы водопроводных сетей:

а – тупиковая; б – кольцевая; в – смешанная.


Кольцевая система наиболее надежна в эксплуатации. Для сооружения водопроводной сети применяют в основном чугунные, стальные, асбоцементные и  полиэтиленовые трубы.

Выбор диаметра труб.

Выбор диаметра труб производится таким образом, чтобы скорость движения воды в них находилась в пределах 0.5 – 1.25 м/с (при V < 0/5 м/c трубы засоряются; при V > 1.25 м/с – быстро изнашиваются).

Для расчета водопровода всю схему водопроводной сети разбивают на отдельные характерные участки определенной длины. Для каждого участка находят расчетное количество воды (л/с) проходящей в единицу времени:


[image: image19.wmf]час

сут

i

i

сек

K

К

m

q

q

×

×

×

×

=

3600

24

.

max

,

                          или


[image: image20.wmf]сут

час

n

i

i

i

i

сек

К

К

m

q

q

×

×

×

×

=

å

=

=

3600

24

1

.

max

,

где    
[image: image21.wmf]i

q

  -   норма расхода воды одним потребителем, л/сут;

          
[image: image22.wmf]i

m

 -   количество потребителей;

      
[image: image23.wmf]K

сут  и  
[image: image24.wmf]K

час  -  коэффициенты суточной и часовой неравномерности водопотребления.

Требуемый диаметр труб (м):


[image: image25.wmf]V

q

D

p

¢

=

2

, 

где    
[image: image26.wmf]q

¢

  -  секундный расход воды, м3 /с;

          
[image: image27.wmf]V

  -  скорость движения воды, м/с.

3. Классификация водоподъемного оборудования.

К техническим средствам водоподъема относятся:

1. лопастные насосы (центробежные, вихревые).

2. водоструйные установки.

3. объемные насосы: 
                         а) поршневые;

                    б) плунжерные;

                    в)  диафрагменные;

                    г)  ротационные;

                    д)  шестеренчатые.

4. пневматические водоподъемники – эрлифты.

5. ударные водоподъемники:     
                             а)  гидравлические тараны;

                             б)  вибрационные водоподъемники.

6. водочерпальные подъемники:
                             а)  ковшовые;

                             б)  ленточные;

                              в)  спиральные;

                              г)   цепочные;

                              д)  спирально-цепочные.

Схема водоструйной установки показана на рисунке 5.5, а воздушного эрлифта – на рисунке 5.6.

	
[image: image28.wmf]1

2

3

4

5

6

1

2

3

Сжатый

воздух

Эмульсия

Вода

Эмульсия

Воздух

2

1

3

К вакуумному

насосу

40 %

60 %



	
	а)                                    б)

	Рис. 5   Схема водоструйной  установки:

1-струйный аппарат; 2 - водоподъемная труба; 3- труба.
	                 Рис.6   Схема воздушных эрлифтов:

        а – нагнетательный; б – всасывающий.

1-водоподъемная труба; 2-воздушная труба;                        3-обсадная труба.


[image: image67.jpg]


[image: image29.jpg]


            
а)                                                                                  б)

[image: image30.jpg]





 HYPERLINK "http://viborok.ru/wp-content/uploads/2013/05/inzhektornii_nasos.jpg" 
[image: image32.jpg]




       в)                                               г)                                          д)

[image: image68.wmf]Воздух

Вода

К потребителю

Реле

давления

Насос


[image: image69.jpg]





е)                                                з)                                                 ж)
Рисунок 8 -  Водяные насосы:

а – центробежный; б – вихревой; в – вибрационный (электромагнитный); г – погружной (глубинный); д – инжекторный; е – циркуляционный; ж – консольный; з – мембранный (диафрагменный)

4. Основы расчета электронасосной установки.

Выбор насосной станции осуществляется по требуемому напору и подаче.

Напор определяют по формуле:

                   Н = Нвс ± Нг + hл + hм ,

где   Нг  -  геометрический (геодезический) напор – расстояние по вертикали от нижнего до верхнего уровня, м;

         hл = hлн + hлв  -  сумма потерь напора по длине напорного и всасывающего трубопроводов, м;

         hм = hмн + hмв  -  сумма потерь напора на преодоление местных сопротивлений в напорном и всасывающем трубопроводах, м.

Подача насоса принимается равной требуемому расходу в м3/ч:

                 
[image: image34.wmf]h

×

×

×

=

³

24

.

.

.

max

час

сут

сут

ср

ч

H

К

К

Q

Q

Q

,

где     Ксут    = 1.3 – 1.5;

           Кчас   =  2.0 – 2.5;

      
[image: image35.wmf]h

     -   к.п.д. установки, учитывающий потери воды (
[image: image36.wmf]h

 = 0.9).

Мощность для привода насоса (кВт):


[image: image37.wmf],

3

Ï

H

K

H

Q

N

h

h

×

×

×

=


где   Q  -  подача насоса, м3/с;

         Н  -  напор, Па;

        
[image: image38.wmf]Н

h

-  к.п.д. насоса (
[image: image39.wmf]Н

h

 = 60 – 75%   для центробежных,

                                             
[image: image40.wmf]Н

h

       18 – 25% -  для вихревых);

        
[image: image41.wmf]П

h

 - к.п.д. передачи;

КЗ  - коэффициент запаса мощности  (при N < 0.7 кВт  КЗ = 2, при        N > 10 кВт  КЗ = 1,7).

Наибольшее распространение получили центробежные (одно- и многоступенчатые) насосы. 

              Величины Q, H и N зависят от частоты вращения n1 рабочего колеса. Если n1 >n2, то:


[image: image42.wmf];

;

2

1

2

1

2

1

2

1

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

=

n

n

H

H

n

n

Q

Q



 EMBED Equation.3  [image: image43.wmf]3

1

2

1

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

n

n

N

N

.

Эти зависимости справедливы, если n изменяется в пределах до 20 %.

Для выявления режима работы привода рассмотрим график работы электронасосного агрегата (Рис.15.9.).

	
[image: image44.wmf]T

t

0

T

t

Р

T

t

Q

н

Q

р

Т

W

р

Q

н = 

с

onst

Q

р = 

с

onst



	Рис.15.9.   График работы электронасосного агрегата.
	                        Рис.15.10.   К расчету регулируемого объема бака.


Продолжительность работы агрегата tP определяется (Рис.15.10.) из уравнения:


[image: image45.wmf]P

P

P

P

H

W

t

Q

t

Q

=

×

-

×

,

                                       
[image: image46.wmf]P

H

P

р

Q

Q

W

t

-

=

 .                                                    (1)

При 
[image: image47.wmf]¥

=

=

р

H

P

t

Q

Q

,

, 

где   WP – регулируемый объем бака, м3; 

         QH – подача насоса, м3/ч; 

         QP – расход воды в системе, м3/ч.

Продолжительность паузы (остановки):

                                   
[image: image48.wmf]P

P

Q

W

t

=

0

 .                                                          (2)

Частота включений двигателя: 
                             
[image: image49.wmf]T

Z

1

=

 ,                                                           (3)

где   Т – период работы (Т=tr+t0).

После подстановки (1) и (2) в (3), получаем    

      
[image: image50.wmf]P

H

P

P

H

P

P

P

H

P

W

Q

Q

Q

Q

Q

W

Q

Q

W

Z

×

-

×

=

+

-

=

2

1

 .          (4)

Определим расход воды, при котором частота включений будет максимальна. Это будет если первая производная 
[image: image51.wmf]0

=

P

dQ

dZ

, т.е.:

      
[image: image52.wmf](

)

0

2

1

=

-

×

=

P

H

P

H

P

Q

Q

W

Q

dQ

dZ

 .                                          (5)

Данное условие будет выполнено при  
[image: image53.wmf]2

H

P

Q

Q

=

, т.е. при расходе равном  
[image: image54.wmf]H

Q

2

1

 насосная станция будет работать с максимальной частотой включения.

Подставим (5) в (4):


[image: image55.wmf]P

H

P

H

H

H

W

Q

W

Q

Q

Q

Z

×

=

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

4

4

2

max

2

2

;   

  
[image: image56.wmf]P

H

W

Q

Z

×

=

4

max

.

отсюда                                   

                                                      
[image: image57.wmf]max

4

Z

Q

W

H

P

×

=

.

Таким образом, для нормальной работы привода необходимо определенное соотношение регулируемого объема бака и производительности  насоса. 

Обычно принимают Zmax= 6. В последнее время в результате улучшенных конструкций электродвигателей и пусковой аппаратуры появились рекомендации по увеличению Zmax до 30. это приводит к значительному снижению WP. 

5. Оборудование для поения животных.

Система автопоения животных представляет собой внутреннюю сеть с водопроводной арматурой (вентили, задвижки, клапана) и водоразборными устройствами (краны, колонки, гидранты, автопоилки).

Вентили позволяют плавно изменять сечение проходного отверстия трубопровода (при Р
[image: image58.wmf]£

10 атм., и D 
[image: image59.wmf]£

80 мм.).

Задвижки то же самое при P – до 16 атм., и D >80 мм..

Автопоилки делятся на индивидуальные и групповые. 

Групповые в свою очередь бывают стационарными и передвижными.

Групповые поилки применяют для поения коров и молодняка к.р.с.. при беспривозном (боксовом) содержании, свиней при крупно групповом содержании и птицы. Их также используют в летних лагерях и на пастбищах.

Индивидуальные поилки используют для поения к.р.с. при привязном содержании и поения свиней при содержании их в стойках.

	
[image: image60.wmf]4

5

Вода

1

2

3



	РРис.5.7.   Схема автопоилки АГК – 4

1-корпус; 2-электронагреватель; 3- отражатель; 4-терморегулятор; 5- поплавковый механизм.


Поилки для к.р.с.

1. индивидуальное – ПА–1 (металлические), АП–1 (пластмассовые).

2. групповые (АГК–12, АГК–12А, АГК–4) - с электроподогревом) (Рис.15.11.).

Поилка одновременнообслуживает – 4 коровы. Рассчитывается на 100 коров.

При беспривязном содержании применяются групповые опрокидывающиеся автопоилки (рис. 6.16,г) и автопоилки с электроподогревом воды АГК-4А (рис. 6.17) и серии ПЭ (рис. 6.18). Поилки оснащены поплавковыми механизмами, с помощью которых в них поддерживается постоянный уровень воды. 

       Потребное количество и размещение поилок в коровниках рассчитывается исходя из численности группы коров и расположения самих этих групп.

[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]



а)                                                         б)

[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]



в)                                                                                г)

Рисунок 15 – Автопоилки для крупного рогатого скота:

а – индивидуальная АП-1; б – монтаж поилки в стойловое оборудование;      в – индивидуальная уровневая; 
г – групповая опрокидывающаяся

Поилки для свиней.

1. индивидуальные поилки – ПБС–1 (поилка бесчашечная сосковая) – для поения свиноматок и в станках.

2. групповые – ПАС–2, АГС–24, АПТ. 

3. групповая универсальная автопоилка УАС–500 для поения поросят водой, сывороткой и др..(Рис.5.8.).

	
[image: image61.wmf]1

2

3

8

9

Вода

5

4

6

7

10

11

12



	Рис.5.8.   Схема универсальной автопоилки УАС – 500.

1 – сливная труба; 2 – вакуумная цистерна для жидкостей; 3 – гибкий шланг; 4 – регулятор уровня жидкости; 5 – стопор регулятора уровня жидкости; 6, 12 - краны; 7 - поплавковый регулятор уровня воды; 8 -  электроводонагреватель; 9 - водопровод; 10 - трубопровод для подачи воды, сыворотки, обрата…;11 - автопоилка.


	[image: image62.png]




	Рис.5.9.   Поилка для выпойки ягнят ПВЯ-Ф-5-10:

 1 - смеситель; 2 - пускозащитная аппаратура; 3 - молокопровод; 4 - устройство для выпойки. 


Поилки для овец.

АО –3,0 (на пастбищах обслуживает до 1500 овец).

АГО –3 – для поения овцематок.

АС –0,2 – для поения овцематок в период окота.

ПВЯ-Ф-5-10 – для выпойки ягнят (Рис.5.9.).

Поилки для птицы.

АВП–1,5 - выполнена в виде бочки и восьмью корытами.

АПК–2 –  желобковая.

АВ–1,5 – для поения цыплят от 15 до 90 дней при содержании их на подстилке.

П–1    –  желобковая для взрослых кур.

П–4    –  чашечная для взрослой птицы.

ПВ и П–2С – чашечные вакуумные – для цыплят от 1 до 10 дней.

Также выпускаются капельные (ниппельные) поилки.

        При напольном содержании птицы положение системы поения регулируется в зависимости от возраста птицы.
[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]



                            а)                                                        б)

Рисунок 24 – Система ниппельного поения птицы (а) и ниппельная поилка с каплеуловителем (б)
[image: image63.jpg]



Схемы поилок для птицы приведены на рисунке 5.10.

	[image: image64.png]




	Рис.5.10.   Поилки для птицы:

а - вакуумная поилка:  1 - емкость с водой; 2 - чаша; 3 - окно для воды; 

б - ниппельная поилка:  1 - труба; 2 - верхний клапан; 3 - седла клапанов; 4 - корпус; 5 - нижний клапан; 

в - чашечно-клапанная поилка П-4: 1 - угольник водопроводной трубы; 2 - стойка; 3 - кронштейн; 4 - водопровод; 5 - шланг к водопроводу; 6 - резиновая прокладка клапана; 7 - корпус клапана; 8 - прокладка; 9 - стержень; 10 - пружина;          11 - чаша; 12 - ось; 

г - подвесная чашечная поилка: 1 - подвеска; 2 - водоподводящий патрубок;            3 - клапанная коробка; 4 - чаша; 5 - стержень-фиксатор (противораскачиватель).
[image: image65.jpg]Hegena 1. Hegenn 2.3 Hegena 3.4 Hegena 4.6
Vposewsomsi—  Yposews sogsi — Yposens somsi Yposens sogsi —
10-150u 25w 25.30cu 30-350u

[0 g yposess - o 4 g yposess - Knos s ot [Tt gomes Ty
A JONNeH G6s 3 e J0TKEH 6o a6 HaNpasneH K - O, 471 Tor0 TG
BCOTe (735 OBHOgvee-  SHCOTe T3 OGS  Memo oA YT 457, AocTaTs nnens.
oo usnena. Mriss:  Horo winnenca Tt

Gy vaTanHsETLCA Ha GyRYT aTankHBaTSCS K

e ronoso. K ronosoit. YpoBEHS BOJb1 M NONONEHWE CHOTEMb! MOBHHS





               а)                           б)                       в)                            г)

Рисунок 5.32 – Уровень воды и положение системы поения в зависимости от возраста птицы:

а – 1 неделя (уровень 10…15 см); б – 2…3 недели (уровень 20…25 см); в – 4…5 недель (уровень 30 см); г – 6…8 недель (уровень 35 см)




























Рис.5.3.   Схема автоматической водоподъемной установки.





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���
































_1121067349.unknown

_1132161409.unknown

_1132163571.unknown

_1132343240.unknown

_1445940062.unknown

_1132163610.unknown

_1132161579.unknown

_1132163557.unknown

_1130402873.bin

_1130410578.unknown

_1132161205.unknown

_1130410517.unknown

_1130404080.unknown

_1121067477.unknown

_1121068119.unknown

_1121068140.unknown

_1121067442.unknown

_1088605728.unknown

_1088609929.unknown

_1088610564.unknown

_1121067307.unknown

_1121067330.unknown

_1088610771.unknown

_1120561684.unknown

_1120562621.unknown

_1088612039.unknown

_1088610652.unknown

_1088610429.unknown

_1088610464.unknown

_1088610152.unknown

_1088609429.unknown

_1088609765.unknown

_1088605855.unknown

_1088601434.unknown

_1088604966.unknown

_1088605630.unknown

_1088604586.unknown

_1088595049.unknown

_1088601194.unknown

_1088600712.unknown

_1088594952.unknown

