Лабораторная работа №
тема    Оборудование для обеспечения оптимального микроклимата в животноводческих (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ)
помещениях.

ПЛАН:

1. МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЯ  И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ФАКТОРЫ.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА.
3. ВОЗДУХООБМЕН ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
4. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СЕТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВЫ РАСЧЕТА   ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОВ. 
5. ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СХЕМАМИ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ.
ОТЧЕТ

1. ПРЕДСТАВИТЬ КЛАССИФИКАЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ И ДАТЬ ИМ СРАВНИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ.
2. РАССЧИТАТЬ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НА ПРИВОД ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ:
 - ПОДАЧА 10000 М3/Ч;
- ДАВЛЕНИЕ (РАЗВИВАЕМЫЙ НАПОР) 360 ПА;
- КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА МОЩНОСТИ ПРИНЯТЬ РАВНЫМ 1,2.
ЛИТЕРАТУРА.

1. Трухачев В.И. и др.  Техника и технологии в животноводстве. – АГРУС- 2019, 496 с. ( Разд. 7).

1.  Микроклимат помещения и определяющие его факторы.

По современным воззрениям, успех животноводства определятся на   60% кормлением, на 20 % разведением и возрастом животных и на 20 % микроклиматом и условиями содержания (Рис.6.1.).

	[image: image102.png]|
s






	Рис.6.1.   Факторы, определяющие эффективность животноводства.


От животных при самых лучших условиях кормления невозможно добиться наилучшей продуктивности, если условия микроклимата небезупречны в течение всего года.

С другой стороны, оптимальные условия микроклимата сами по себе еще не могут считаться предпосылками высокой продуктивности, если этого не позволяет уровень кормления и качество животных.

Параметры микроклимата в сильной мере влияют на срок службы зданий и оборудования, на условия труда обслуживающего персонала. Срок службы электродвигателей, пускозащитной аппаратуры в животноводческих помещениях составляет всего             1-2 года.

Под микроклиматом понимают совокупность физических свойств и химического состава воздушной среды помещений, в особенности температуру, влажность, содержание вредных газов, а также содержание микроорганизмов и частиц пыли. Кроме того, сюда относят движение воздуха (его направление и скорость), освещенность в помещении, тишину.

Факторы, влияющие на формирование микроклимата.

Микроклимат определяется физиологическими, метеорологическими, техническими и технологическими факторами.

Физиологические факторы.
1. Требования животных к параметрам микроклимата (температуре, влажности и скорости движения воздуха, содержания вредных газов, освещенности, тишине).

2. Количество теплоты, влаги и газов, отдаваемые (выделяемые) непосредственно животными.

Метеорологические факторы.
1. Условия наружного климата, влияющие на микроклимат через ограждающие конструкции и систему вентиляции:

а) интенсивность солнечной радиации;

б) количество облачных и солнечных дней в году;

в) движение воздушных масс;

г) температура летних и зимних месяцев;

д) влажность воздуха;

е) почвенные условия и др.

Технические факторы.
1. Конструкция здания (размеры, форма, отделка помещения, теплоизоляция). Огромную роль играет конструкция пола 
2. Отопление.

3. Освещение.
4. Вентиляция.
Технологические факторы.
1. Способ содержания животных.

2. Технология раздачи кормов.

3. Система навозоудаления.

Под оптимальной температурой понимают температуру, при которой животные имеют наивысшую продуктивность при наименьшем расходе корма (Рис.17.2.). 

	
[image: image1.wmf]h,

%

100

90

80

70

60

50

-17,8

-6,7

4,4

15,6

26,7

37,8 С

0

   Р, кг/кг

1,8

1,6

1,4

1

2



	Рис. 6.2.   Влияние температуры окружающей среды на удои в % к нормальной продуктивности (1) и на расход условного корма (2). 


Оптимальная температура для молочных коров 
[image: image2.wmf]С

t

опт

0

20

...

6

=

, а минимально допустимая 
[image: image3.wmf]С

t

0

min

4

=

. Верхняя граница оптимальной температуры считается +25 0С.

На рисунках 17.3. и 17.4. показано влияние температуры воздуха на изменение массы у откармливаемых свиней и на яйценоскость кур. Оптимальные значения температуры, влажности и содержания углекислого газа представлены в таблице 17.1.

	
[image: image4.wmf]1,5

1,0

0

0,5

-0,5

-1,0

10        20      30        40   С

0

П

р

о

д

у

к

ц

и

я

 

я

и

ц

,

 

в

 

%

 

к

 

о

п

т

и

м

а

л

ь

н

ы

м

h,

%

100

90

80

70

60

50

0

С

40

5         10       15       20        25       30       35        40       45



	Рис.5.3.   Влияние температуры на изменение массы у откармливаемых свиней.
	Рис.5.4.   Влияние температуры воздуха на яйценоскость кур.   




2. Технические средства для создания оптимального 

микроклимата.

Все технические средства для создания оптимального микроклимата делятся на 3 большие группы:

1. Устройства, обеспечивающие воздухообмен и освещение.

2. Устройства, обеспечивающие обработку воздуха.

3. Средства создания локального микроклимата.


[image: image5]
	
[image: image6.wmf]          1

         2

3

5

5

4



	Рис.6.5.   Схема вентиляционной установки:

1-электродвигатель; 2-вентилятор; 3-заслонка; 4-воздуховод; 5-отвод.


К устройствам, обеспечивающим воздухообмен, относятся вентиляционные установки. 

Принципиальная схема вентиляционной установки показана на                 рисунке 6.5.

По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на осевые (рабочим органом является лопасть) и центробежные (рабочим органом является колесо) (Рис.6.6.).

	
[image: image7.wmf]

	


 HYPERLINK "http://metallist-udm.rosbizinfo.ru/products/1.html" \o "вентиляторы" \t "_blank" 
[image: image9.jpg]




               а)                                                  б)

Рисунок  – Электровентиляторы:  а – осевой; б - центробежный






                        


Рисунок  – Электровентиляторы  для монтажа в крыше здания

Энергетическим источником, побуждающим движение воздуха в  воздуховодах, являются электровентиляторы, которые по конструкции и принципу действия делятся на осевые и центробежные  (рис.7.5).
[image: image12.jpg]



               а)

[image: image13.jpg]



б)

Рисунок 7.5 - Схема  вентиляторов:

а – осевого

1 - корпус; 2 - рабочее колесо; 3 - лопасти; 4 - электродвигатель

б - центробежного

1 - кожух; 2 - рабочее колесо; 3 - лопатки; 4 - вал; 5 - нагнетательный патрубок;

6 - всасывающий патрубок
Вентиляторы бывают низкого (до 1 кПа), среднего (до 3 кПа) и высокого давления (> 3 кПа). 

Номер вентилятора показывает диаметр рабочего органа в дециметрах (№4–d = 400 мм).

Осевые вентиляторы обеспечивают более низкое давление, поэтому их используют при коротких трубопроводах.  

Устройства, обеспечивающие обработку воздуха:

а) нагрев воздуха (теплогенераторы, воздушно-отопительные агрегаты на воде и паре, калориферы);

б) охлаждение воздуха (установки для мокрого и сухого охлаждения воздуха, вихревые трубы);

в) кондиционирование воздуха (кондиционеры);

г) очистку воздуха (воздухоочистители).

Теплогенераторы используются для воздушного отопления животноводческих помещений. Бывают на твердом (К-11М) и жидком топливе (ТГ–75А, ТГ–150А). Принципиальная схема теплогенератора показана на рисунке 17.7.


[image: image14.wmf]2

горячий 

во

з

дух

 

теплый воздух

холодная вода

горячая вода

1

3

 


Рис.6.7.   Схема теплогенератора:

1-камера сгорания; 2-электровентилятор; 3-водонагреватель.

[image: image103.jpg]



Устройства для очистки воздуха от пыли.

«Пыль» - система из мельчайших частиц твердого или жидкого вещества с размерами от 0,1 до 0,0001 мм.
Сюда относятся, пылеосадочные камеры, циклоны, инерционные пылеуловители, матерчатые и слоистые фильтры, электрофильтры.

Циклоны: СИОТ; ЛИОТ; НИИОГАЗ; ВЦНИИОТ. Эффективность пылеулавливания циклона – 85 %. Электрофильтры – основаны на электростатическом осаждении частиц. Степень очистки – 98 %. 
[image: image15.jpg]—_—————

AnekTpochunbTp

II cragus.
DneKkTpoPuabLTP

OurcTKa oT

MeJIKOIi MbLTH

CeTKka 3apsKeHA
MOI0/KUTeTHHO

IIpoBosioka
OTpHIATETLHO




      [image: image16.png]it

VT




Рисунок  – Технологическая (а) и структурная (б) схемы электрофильтра:

1 – осадительный электрод; 2 - коронирующий электрод; 3 – рама; 4 – высоковольтный изолятор; 5 – встряхивающее устройство; 6 – верхняя камера; 7 – сборник пыли.
Эффективность пылеулавливания в циклонах, камерах и фильтрах не превышает 85 %. Электрофильтры обеспечивают очистку воздуха за счет  электростатического осаждения частиц, в результате чего эффективность очистки достигает 98 %.  
 Также применяется двухступенчатая система очистки воздуха, где он предварительно очищается от пыли под действием центробежных сил в циклоне, а затем - в электрофильтре (рис. 7.9).

[image: image17.jpg]OuunCcTKa NeYyHoro rasa ot NbiNu.

| Mbine
& LivknoH AnekTpohunbTp




Рисунок  – Схема двухступенчатой очистки воздуха

Охладители воздуха.

Существует два способа охлаждения воздуха: мокрый и сухой. 

Мокрый способ основан на непосредственном контакте воздуха с водой (осуществляется в оросительных  камерах). Здесь нужна холодная вода с температурой 5-10 0С. Такой процесс изменения состояния воздуха называется политропическим.

При сухом способе – воздух пропускают через воздухоохладители (по принципу калориферов), через которые прокачивают холодную воду (Рис.6.8.). 

	

	Рис.6.8.   Принципиальная схема воздухоохладителя:

1-компрессор; 2-конденсатор; 3-испаритель; 4- теплообменник. 


[image: image18.jpg]



Средства создания локального микроклимата.
К ним относятся:

1. Электрические брудеры Б-4, БП-1А;

2. Лампы инфракрасного излучения ИКУФ-1, ИКО–2, ИКО–4 (светлые), ИК–1 (темные);

3. Электрообогреваемые полы и коврики;

4. Газовые горелки инфракрасного излучения.
3. Воздухообмен в животноводческих помещениях.

За основу расчетов вентиляции приняты физиологические нормативы оптимальных температур, относительной влажности воздуха и предельно-допустимого содержания углекислого газа. Полученный наибольший показатель величины воздухообмена принимают за основу расчета вентиляционных систем. 

Уравнение теплового баланса для расчета воздухообмена по оптимальной температуре:


[image: image19.wmf]п

в

ог

ж

Q

Q

Q

q

m

Q

+

+

=

×

=

,

где   
[image: image20.wmf]ж

Q

 -  количество теплоты, выделяемое животными, кДж;


[image: image21.wmf]m

 - количество животных;


[image: image22.wmf]q

   - количество теплоты, выделяемое одним животным в час, кДж/ч;


[image: image23.wmf]ог

Q

- потери теплоты помещением через наружные ограждения, кДж;


[image: image24.wmf]в

Q

 - потери теплоты на вентиляцию, кДж;


[image: image25.wmf]п

Q

 - потери теплоты на испарение влаги в помещении.

Количество теплоты, теряемой через наружные ограждения:


[image: image26.wmf](

)

н

в

сд

ог

T

T

F

Q

-

×

×

=

b

,

где    
[image: image27.wmf]сд

F

 - площадь ограждающих конструкций здания, м2;

         
[image: image28.wmf]b

   - суммарный коэффициент теплопередачи (
[image: image29.wmf]@

b

3,36 кДж/м2·ч·0С).

Потери теплоты на вентиляцию:

[image: image30.wmf](

)

H

B

B

B

Q

B

T

T

C

L

Q

-

×

×

×

=

g

,

где    
[image: image31.wmf]Q

L

  -  расчетный воздухообмен, м3/ч;

     
[image: image32.wmf]В

С

  -  весовая теплоемкость воздуха (
[image: image33.wmf]¸

В

С

1,008 кДж/кг. 0С );

     
[image: image34.wmf]В

g



 EMBED Equation.3  [image: image35.wmf]-  объемная масса воздуха (
[image: image36.wmf]В

g

=1,29 кг/м3);     

Потери теплоты на испарение влаги:


[image: image37.wmf]Ж

П

Q

Q

×

»

25

,

0

.

Тогда:


[image: image38.wmf](

)

(

)

q

n

t

t

C

L

t

t

F

q

n

H

B

B

B

Q

H

B

зд

×

×

+

-

×

×

×

+

-

×

×

=

×

25

.

0

g

b

.

Отсюда:


[image: image39.wmf](

)

(

)

.

H

B

B

B

H

B

зд

Q

t

t

C

t

t

F

q

n

L

-

×

×

-

×

×

-

×

×

=

g

b

75

.

0


Количество теплоты, требуемое на обогрев помещения:


[image: image40.wmf]ж

Н

В

ог

Q

Q

Q

Q

Q

-

+

+

=

.

Воздухообмен по предельно допустимой влажности воздуха (м3/ч):


[image: image41.wmf]2

1

2

1

2

d

d

B

B

L

O

H

-

+

=

,

где     
[image: image42.wmf]1

B

-  количество влаги, выделяемое животными, г/ч;

             
[image: image43.wmf]2

B

- количество влаги, испаряемое с пола, г/ч
                      (
[image: image44.wmf][

]

1

2

1

,

0

05

,

0

В

В

×

-

=

);

       
[image: image45.wmf]1

d

 - содержание влаги в свежем воздухе, г/м3;

     
[image: image46.wmf]2

d

 - предельно допустимое значение абсолютной влажности воздуха, г/м3, при которой относительная влажность не превышает допустимой нормы.

Воздухообмен по предельному содержанию СО2 (м3/ч):


[image: image47.wmf],

1

2

2

C

C

C

m

L

CO

-

×

=


где   
[image: image48.wmf]C

 -  количество СО2, выделяемое одним животным, л/ч;


[image: image49.wmf]2

C

 - допустимое содержание СО2 в помещении, л/м3;


[image: image50.wmf]1

C


- содержание СО2 в чистом воздухе (
[image: image51.wmf]1

С

= 0,3 – 0,4 л/м3 ).

Определив часовую величину воздухообмена и зная внутренний объем помещения, определяют кратность воздухообмена в час:


[image: image52.wmf].

П

W

L

К

=


При К
[image: image53.wmf]£

3 – назначают вентиляцию с  естественным побудителем; 
при    К = 3…5 – с искусственным побуждением воздуха; 
при  К > 5 – с искусственным побуждением подогретого воздуха.

Требуемый воздухообмен в животноводческом помещении обеспечивается системой вентиляции, в общем случае к которой предъявляются следующие требования:

1. Обеспечивать расчетный воздухообмен.

2. Автоматически изменять параметры микроклимата в помещении.

3. Равномерно распределять свежий воздух по всему объему помещения.

4. Не превышать нормативной скорости движения воздуха.

Классификация систем вентиляции:
а) по принципу действия:

- с естественным побудителем (естественная вентиляция);

- с механическим побудителем (принудительная или искусственная);

- комбинированного действия.   

б) по назначению:

- приточная (нагнетает воздух);

- вытяжная (отсасывает воздух);

      - комбинированная
Схема приточно-вытяжной (комбинированной) системы вентиляции представлена на рисунке.

[image: image54.jpg]Puc.6. CxeMbl MeXaRHYECKOil BEHTHISLIUH:

a — MpHUTOYHARA, 6 — BBITSKHAA, 6 — MNPHTOUMHO-BLITHKHAA YCTAHOBKH. /| — BO3DYXOMPHEMHHK,
2 —— B031yx00TBOA, 3 — QubTP, 4 — Kanopudep, 5 — BEHTHAATOP, 6 — NPUTOYHOE OTBEPCTHE MAH
Hacazka, 7 — BBITAXHOE OTBepcTHE, § — OYMCTHOE YCTPOMHCTBO.




	Рисунок -   Схема приточно- вытяжной системы вентиляции:

а – нагнетательная (приточная) установка; б – вытяжная установка

1-воздухоприемник; 2-воздуховод; 3-фильтр; 4-калорифер; 5-электровентилятор; 6-приточное отверстие или насадка; 7-вытяжное отверстие; 8- устройство для очистки удаляемого воздуха


4. Вентиляционные сети и их характеристики. Основы расчета электровентиляторов.
Исходными данными для выбора вентилятора служат: требуемая подача L и развиваемое давление (напор) Н.

Требуемая подача вентилятора:


[image: image55.wmf]P

L

K

L

×

=

,

где    
[image: image56.wmf]P

L

  -  расчетный воздухообмен, м3/ч;

         
[image: image57.wmf]K

  -   коэффициент, учитывающий потери или подсос воздуха в воздуховоде (К = 1,1 – 1,5). 

Общие потери напора 
[image: image58.wmf]D

Н складываются из потерь на трение воздуха о стенки воздуховода НТ и потерь от местных сопротивлений НМ: 


[image: image59.wmf]М

Т

Н

Н

Н

+

=

D

 .

              
[image: image60.wmf]В

В

Т

D

l

Н

r

u

l

×

×

×

=

2

2

;            
[image: image61.wmf]å

×

×

=

В

М

Н

r

u

z

2

2

 

где    
[image: image62.wmf]å

М

z

 - суммарный коэффициент сопротивления движения воздуха;

        l  и  D  - соответственно, длина и диаметр воздуховода, м;

           
[image: image63.wmf]u

     -  скорость движения воздуха, м/с.

Давление вентилятора должно быть больше или равно 
[image: image64.wmf]D

Н.

	
[image: image65.wmf]D

H

L



	              Рис.6.13.   Характеристика вентиляционной сети.


 Следует помнить, что производительность вентилятора обуславливается гидравлическим сопротивлением сети воздуховодов, т.е. характеристикой сети. Один и тот же вентилятор при n=const обладатет различной производительностью, в зависимости от сопротивления сети.

Характеристика сети выражает зависимость между расходом воздуха в сети L и потерями напора в нем 
[image: image66.wmf]D

Н (Рис.17.13.).

Здесь зависимость 


[image: image67.wmf]2

L

К

Н

×

=

D

.

Существует 2 способа регулирования производительности вентиляторов (Рис.5.14.).
	
[image: image68.wmf]3

 

2

 

1

 

L

 

 

L

max

 

 

n=const

 

 

 

 

 

 

 

 

L

min

 

D

H

2

 

1

 

3

 

L

 

L

max

 

 

L

min

 

D

H



	а)
	б)

	Рис.5.14.   Способы регулирования подачи вентилятора:

а – изменением характеристики сети; б – изменением характеристики вентилятора.

	1-характеристика вентилятора;

2-характеристика сети при полностью открытом воздуховоде; 3-характеристика сети с задросселированным воздуховодом
	1-характеристика вентилятора при n = max;

2-характеристика вентилятора при n = min .

3.- характеристика сети.


Мощность электрического двигателя на привод вентилятора (Вт):

[image: image69.wmf]Â

äâ

K

H

L

N

h

×

×

×

=

3600

3

,

где  
[image: image70.wmf]3

К

 - коэффициент запаса мощности двигателя (
[image: image71.wmf]3

К

=1,1…1,2 - для осевых вентиляторов, 
[image: image72.wmf]3

К

=1,3…1,5 - для центробежных вентиляторов);

       
[image: image73.wmf]В

h

  - к.п.д. вентилятора; (0,7…0,75 – для осевых; 0,25…0,3 – для центробежных). 

Для любого вентилятора подача (L), развиваемый напор (H) и потребляемая мощность (N) зависят от частоты вращения рабочего органа (n). Если (n2>n1) то : 

	
[image: image74.wmf]M

0

 

n

 

M

c

 



	Рис.17.15.   механическая характеристика.



[image: image75.wmf]3

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

,

,

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

=

n

n

N

N

n

n

H

H

n

n

L

L


5. Схемы соединения электрокалориферов (САМОСТОЯТЕЛЬНО)
Схемы соединения калориферов показаны на рисунке 5.16.

	последовательное
	паралельное

	
[image: image76.wmf]движение 

 

воздуха

 

 


	
[image: image77.wmf]движ

е

ние 

во

з

духа

 

 



	
[image: image78.wmf]д

виж

ение теплоносителя 

 

д

виж

ение

 

теплоносит

е

ля

 

д

виж

ение возд

у

ха

 

движение воздуха

 

 



	Рис.17.16.   Схемы соединения калориферов:

а – по воздуху; б – по теплоносителю.


Мощность нагревательных элементов в установившемся режиме (кВт) расходуется на нагрев воздуха РВ и на потери через стенки нагревательной камеры РП:


[image: image79.wmf](

)

(

)

НАР

С

С

ВН

НАР

СР

ВН

ВК

В

В

П

В

Э

Н

F

T

T

T

T

c

L

P

P

P

a

l

d

a

r

1

1

.

.

+

+

×

-

+

-

×

×

=

+

=

,

где     
[image: image80.wmf]L

 - расход нагреваемого воздуха (воздухообмен), м3/с;  

           
[image: image81.wmf]c

 - удельная теплоемкость воздуха (с = 1,005 кДж/кг 0С );

          
[image: image82.wmf]r

 - плотность воздуха (
[image: image83.wmf]r

 = 1,2 кг/м3);

   
[image: image84.wmf]ВН

ВК

T

T

и

 - конечная и начальная температура воздуха, 0С;

   
[image: image85.wmf]2

ВН

ВК

СР

T

T

T

-

=

 - средняя температура воздуха в камере, 0С;

       
[image: image86.wmf]НАР

T

 - температура наружного воздуха, 0С;

          
[image: image87.wmf]F

 - площадь поверхности через которую теряется теплота, м2;

   
[image: image88.wmf]НАР

ВН

a

a

и

 - коэффициенты теплоотдачи от нагретого воздуха к стенке и от стенки к наружному воздуху, кВ/м2·0С;

          
[image: image89.wmf]С

d

 - толщина стенки, м;

          
[image: image90.wmf]С

l

 - коэффициент теплопроводности материала стенки, кВт/м2·0С.

При диаметре d потребная длина проволоки (м): 


[image: image91.wmf](

)

[

]

ВН

ВК

ПР

Э

Н

Т

Т

T

d

P

-

-

×

×

×

×

=

5

,

0

9

,

0

.

.

p

a

l

,

где    
[image: image92.wmf]ПР

Т

 - температура проволоки. Для низкотемпературных калориферов рекомендуется 
[image: image93.wmf]ПР

Т

 до 500 0С;

         
[image: image94.wmf]a

  -  коэффициент теплоотдачи от нагретой проволоки к воздуху путем конвекции, кВт/м2·0С.

При                  
[image: image95.wmf]4000

40

¸

=

l

R

;                   
[image: image96.wmf]534

.

0

466

.

0

3

10

9

.

2

d

u

a

-

×

=

, 

где     
[image: image97.wmf]u

 - скорость движения воздуха относительно проволоки, м/с;

          
[image: image98.wmf]d

 - диаметр проволоки, м.
Для обеспечения заданной мощности подсчитанную длину проволоки необходимо разделить на число секций:


[image: image99.wmf]U

d

P

Z

Э

Н

×

×

×

=

.

.

13

.

1

l

r

,

где    
[image: image100.wmf]r

 - удельное сопротивление проволоки при рабочей температуре, Ом·м;

         
[image: image101.wmf]U

 - напряжение на секции, В. 

- корма





60 %





20 %





20 %





100











2





1





наружный воздух





холодный воздух





- селекция и возраст





- микроклимат и условия     


содержания








(ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ)





ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА





ОБРАБОТКА ВОЗДУХА


(очистка, нагрев, охлаждение, кондиционирование)





ВОЗДУХООБМЕН И ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ





ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА





4





3








_1104499369.unknown

_1120291014.unknown

_1132308314.unknown

_1132315520.unknown

_1393247885.unknown

_1607931011.unknown

_1132317071.unknown

_1132317981.unknown

_1132316420.unknown

_1132312770.unknown

_1132314525.unknown

_1132311125.unknown

_1132216499.unknown

_1132217321.unknown

_1132219557.unknown

_1132219516.unknown

_1132216971.unknown

_1130433079.unknown

_1130583280.unknown

_1132216343.unknown

_1130433174.unknown

_1130433646.unknown

_1130432813.unknown

_1130432946.unknown

_1120291825.unknown

_1104499851.unknown

_1104499873.unknown

_1104500017.unknown

_1104500029.unknown

_1104500002.unknown

_1104499863.unknown

_1104499793.unknown

_1104499811.unknown

_1104499685.unknown

_1103547380.unknown

_1103718057.unknown

_1103725769.unknown

_1103727004.unknown

_1103727328.unknown

_1103727445.unknown

_1103727612.unknown

_1104499232.unknown

_1103727656.unknown

_1103727537.unknown

_1103727392.unknown

_1103727163.unknown

_1103727285.unknown

_1103727053.unknown

_1103725917.unknown

_1103725984.unknown

_1103726860.unknown

_1103725927.unknown

_1103725828.unknown

_1103725842.unknown

_1103725909.unknown

_1103725810.unknown

_1103720530.unknown

_1103723052.unknown

_1103725712.unknown

_1103725731.unknown

_1103725700.unknown

_1103722901.unknown

_1103722965.unknown

_1103721113.unknown

_1103719939.unknown

_1103720032.unknown

_1103720487.unknown

_1103719537.unknown

_1103719555.unknown

_1103719771.unknown

_1103719469.unknown

_1103716193.unknown

_1103716286.unknown

_1103717385.unknown

_1103716224.unknown

_1103715875.unknown

_1103715951.unknown

_1103715747.unknown

_1103546800.unknown

_1103547113.unknown

_1103547121.unknown

_1103546801.unknown

_1103546725.unknown

_1103546749.unknown

_1103546701.unknown

