
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ЗАМЕНУ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА К ИЗОЛЯТОРУ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ВЛ-6-10 кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4 кВ ВРУЧНУЮ
	№34

Шифр

РС - ВЛ10

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
	V

I V

I I I
	4

3
	РР

Э4
Э3
	1
1
	2
	2,1

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения                       1  шт

Указатель низкого напряжения                          2  шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ                 1 к-т

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ                1 шт

Заземлитель инвентарный                                    2 шт

Перчатки диэлектрические                               4 пары

Пояс предохранительный монтерский                2 шт

Каска защитная                                                      3 шт

Рукавицы брезентовые                                      2 пары 

Плакаты по технике безопасности, переносн. 2 к-та

Приспособление для наброса на провода         1 к-т

Боты диэлектрические                                       1 пара Замки инвентарные                                               3 шт

Сигнализатор напряжения  индивидуальный     2 шт
Замок с цепью                                                    2 комп
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10кВ. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ-10кВ и ВЛ-0.4кВ совместного подвеса.

До подъема на опору проверить ее прочность и укрепить с земли инвентарными растяжками.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему  вносить записи в бланк оперативного журнала.
Соблюдать ТБ при работе на опоре с

применением когтей (лаз).
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Проволока алюминиевая для вязок           6м
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                          1шт

Набор монтерского инструмента                                1к-т

Канат капроновый 20 м.                                               1шт

Лазы (когти) монтерские                                              2пары

Приспособление для раскрепления опоры                 1к-т
	Лопата штыковая                                                 1шт

Трамбовка                                                             1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка      1к-т

Мыло хозяйственное                                           1кусок

Полотенце личное                                                2шт

Аптечка медицинская                                          1к-т



	Механизмы
	
	

	Нет
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	                                                                                                                                                                  

               Э4, Э3                          РР,Э4,Э3                       Э4                            Э4, Э3                            Э4,Э3                                     Э3

             Подготовка                Проверка подготовки               Допуск к работе               Замена крепления                       Снятие ПЗ                        Уборка рабочего места

          рабочего места                   рабочего места                                                             провода к изолятору                    растяжки с опоры                              РР,Э4

                                                                                                                                                                                         Оформление окончания работы

	КОД
	Исполнитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

5-7
	Э4, Э3

РР,Э4,Э3

Э4

Э4,Э3

Э4,Э3

Э3

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала разрешение на подготовку и допуск бригады к работе. 

Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, инструмента, защитных средств.

Отключить  ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить прочность опоры, на которую будет производиться подъем монтера. Подготовить переносное заземление. Подняться с помощью лаз (когтей) на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ. 

Проверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться выше на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ. Проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. 

Проверить подготовку рабочего места. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала. 

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте.

Оформить допуск и инструктаж с записью в наряде-допуске и бланке оперативного журнала.

Допустить бригаду к работе.

Подняться на когтях (лазах) на опору. Демонтировать старую вязку, проверить отсутствие излома провода или отдельных жил в месте крепления. Положить провод на траверсу. Проверить надежность крепления изолятора и его целостность. Выполнить подмотку на провод и крепление провода к изолятору.

Опуститься ниже проводов ВЛ10 кВ на безопасное расстояние, снять переносное заземление с ВЛ-10кВ, опуститься ниже на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ снять переносное заземление и опустить на землю. Снять растяжки с опоры.

Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место у опоры.
Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


5





0





1





3





7





6





2





4











