
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ЗАМЕНУ ОДНОГО ПРОВОДА НА ВЛ 6-10 кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4 кВ ВРУЧНУЮ
	№37

Шифр ВЛ10

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
	V
I V

I V

I I I
	4

3

2
	РР

Э4

Э3

Э2
	1

2

3
	6
	18,0

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
	

	Указатель высокого напряжения                      1шт

Указатель низкого напряжения                         2шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ               2к-та

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ              1шт

Заземлитель инвентарный                                  3шт

Перчатки диэлектрические                                4пары

Пояс предохранительный монтерский             4шт

Каска защитная                                                   7шт

Рукавицы брезентовые                                       6пар 

Плакаты по технике безопасности, переносн. 2к-та

Приспособление для наброса на провода        1к-т

Боты диэлектрические                                        1пара

Замки инвентарные                                             3шт

Сигнализатор напряжения индивидуальн.       2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10кВ. Инструкция «Первая медицинская, экстренная, реанимационная помощь пострадавшим при работах на энергетических объектах».

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением   0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ-10кВ и   ВЛ-0,4кВ совместного подвеса.

До подъема на опору проверить ее прочность и при необходимости укрепить с земли инвентарными растяжками. Замена проводов производится в анкерном пролете.

При протяженном пролете или отсутствии прямой видимости связь поддерживать с помощью радиостанций.

Переносные заземления устанавливаются на незаменяемые провода.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему  вносить записи в бланк оперативного журнала. 
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Провод для ВЛ6-10кВ, м по мере надобности

Проволока алюминиевая для вязок, м       2,2 Зажим плаш. болтовой для ВЛ6-10кВ -    4шт
	Раскаточные устройства с тормозным устройством   2 шт

Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                            1шт

Набор монтерского инструмента                                  1к-т

Канат капроновый 20 м.                                                 1шт

Лазы (когти) монтерские                                               4пары

Лопата штыковая                                                            1шт

Трамбовка                                                                        1шт
	Монтажный зажим                                                           1шт

Приспособление для раскрепления опоры                    1к-т Полиспаст трехроликовый грузоподъемностью 0,5т   1шт

Переговорное устройство (радиостанция)                     1к-т

Приспособление для визирования проводов                 1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка                   1к-т

Мыло хозяйственное                                                        1кусок

Полотенце личное                                                             6шт

Аптечка медицинская                                                       1к-т

	Механизмы
	
	

	Нет
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	 

                Э4,Э3                             РР,Э4                       Э4               Э4,2Э3,3Э2               Э4,2Э3,3Э2                  Э4,2Э3,3Э2                4Э,Э3                    Э4                           

                Подготовка                  Проверка подготовки               Допуск                  Демонтаж                 Расчистка и подъем             Натяжение провода,           Снятие ПЗ                 Оформление

          рабочего места                      рабочего места                   к работе        провода, сматывание       провода на траверсы            монтаж креплений                                            окончания работы
                                                                                                                                                                                                                               к изолятору                                                          2Э3,3Э2
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Уборка рабочего места

	КОД
	Исполни-тель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

7-9
	Э4,Э3

РР,Э4

Э4

Э4, 2Э3, 3Э2

Э4, 2Э3, 3Э2

Э4, 2Э3, Э2

Э4, Э3

Э3, 3Э2

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. Отключить ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. Переносные заземления устанавливаются с обеих сторон от разрыва цепи. На месте работ перед подъемом проверить прочность опоры. Подняться с помощью лаз (когтей) на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ, проверить исправность указателя низкого напряжения, проверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ, проверить исправность указателя высокого напряжения, проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. Аналогично установить ПЗ с другой стороны. 

Проверить подготовку рабочего места. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала.

Перед подъемом на опоры проверить их прочность. При необходимости произвести ремонт, выправку. Демонтировать крепления заменяемого провода к изоляторам на промежуточных опорах. Опустить провод. На концевых опорах разрезать шлейфы, предварительно выровняв потенциалы разрезаемых участков путем соединения этих участков проводником. Освободить провод в начале и конце участка, опустить на землю. Произвести сматывание демонтированного провода.

Раскатать новый провод, осмотреть, при необходимости отремонтировать. Закрепить его за концевые опоры. Произвести наброс провода на промежуточных опорах. Закрепить провод на концевой опоре в конце участка. Выровняв потенциалы, соединить провод в шлейфе. Смонтировать крепления провода.

Подняться на концевую опору в начале участка. Установить полиспаст и монтажный зажим. Произвести предварительную натяжку заменяемого провода вручную, натянуть провод с регулировкой стрелы провеса и закрепить на изоляторе. Выровнять потенциалы, соединить провод в шлейфе. Выполнить монтаж креплений провода к изоляторам на промежуточных опорах. 

Снять переносные заземления последовательно с ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ.

Снять растяжки. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


9





8








7





6








5





4





3





2





1





0








