
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ЗАМЕНУ ТРЕХ ПРОВОДОВ НА ВЛ 6-10кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4кВ ВРУЧНУЮ
	№38

Шифр ВЛ10

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
	V
I V

I V

I I I
	4

3

2
	РР

Э4

Э3

Э2
	1

2

3
	6
	26,0

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения                1шт

Указатель низкого напряжения                   2шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ         2к-та

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ        1шт

Заземлитель инвентарный                            3шт

Перчатки диэлектрические                           4пары

Пояс предохранительный монтерский        4шт

Каска защитная                                              7шт

Рукавицы брезентовые                                  6пар 

Плакаты по технике безопасности, перен.   2к-та

Приспособление для наброса на провода    1к-т

Боты диэлектрические                                   1пара

Замки инвентарные                                        3шт

Сигнализатор напряжения индивидуальн.  2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10кВ.

Инструкция «Первая медицинская, экстренная, реанимационная помощь пострадавшим при работах на энергетических объектах».

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38-10кВ по АО «Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ совместного подвеса.

До подъема на опору проверить ее прочность  и при необходимости укрепить с земли инвентарными растяжками.

Замена проводов производится в анкерном пролете.

При протяженном пролете или отсутствии прямой видимости связь поддерживать с помощью радиостанций.

Переносные заземления устанавливаются на незаменяемые провода. 

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему  вносить записи в бланк оперативного журнала.
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Провод для ВЛ6-10кВ, м по мере надобности

Проволока алюминиевая для вязок, м   -   6,6

Зажим плаш. болтовой для ВЛ6-10кВ  -12шт
	Раскаточные устройства с тормозным устройством           2шт

Прибор для проверки исправности указателя напряжения (при наличии)                                                                                    1шт

Набор монтерского инструмента                                            1к-т

Канат капроновый 20 м.                                                           2 шт

Лазы (когти) монтерские                                                          4пары

Приспособление для раскрепления опор с якорями              2к-та

Монтажный зажим                                                                     1шт
	Лопата штыковая                                                             1шт

Трамбовка                                                                         1шт 

Полиспаст трехроликовый грузоподъемностью 0,5т   1шт

Переговорное устройство (радиостанция)                     1к-т

Приспособление для визирования проводов                 1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка                   1к-т

Мыло хозяйственное                                                       1кусок

Полотенце личное                                                             6шт

Аптечка медицинская                                                      1к-т

	Механизмы
	
	

	Нет
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	 

                Э4,Э3                             РР,Э4                       Э4               Э4,2Э3,3Э2               Э4,2Э3,3Э2                  Э4,2Э3,3Э2                4Э,Э3                    Э4                           

                Подготовка                  Проверка подготовки               Допуск                  Демонтаж                 Раскаттка и подъем           Натяжение проводов,           Снятие ПЗ                 Оформление

          рабочего места                      рабочего места                   к работе       проводов, сматывание     проводов на траверсы            монтаж креплений                                            окончания работы
                                                                                                                                                                                                                               к изоляторам                                                     2Э3,3Э2
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Уборка рабочего места

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

7-9
	Э4,Э3

РР,Э4

Э4

Э4,2Э3, 3Э2

Э4, 2Э3, 3Э2

Э4, 2Э3, Э2

Э4, Э3

Э3, 3Э2

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места. Оформить разрешение в нарядеи в бланке оперативного журнала. Отключить ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. Переносные заземления устанавливаются с обеих сторон от разрыва цепи. На месте работ перед подъемом проверить прочность опоры, подготовить переносное заземление. Подняться с помощью лаз (когтей) на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ, проверить исправность указателя низкого напряжения, проверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ, проверить исправность указателя высокого напряжения, проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. Аналогично установить заземления на другом конце линии. 

Проверить подготовку рабочего места. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде и в бланке оперативного журнала.

Перед подъемом на опоры проверить их прочность. При необходимости произвести ремонт, выправку. Демонтировать крепления заменяемых проводов к изоляторам на промежуточных опорах. Спустить провод с траверсы вниз. На концевых опорах разрезать шлейфы, предварительно выровняв потенциалы разрезаемых участков путем соединения этих участков проводником. Освободить провода в начале и конце участка, опустить на землю. Произвести сматывание демонтированных проводов.

Раскатать новые провода, осмотреть, при необходимости отремонтировать. Закрепить их за концевые опоры. Произвести наброс проводов на промежуточных опорах. Закрепить провода на концевой опоре в конце участка. Выровняв потенциалы, соединить провода в шлейфах. Смонтировать крепления проводов.

Подняться на концевую опору в начале участка. Установить полиспаст и монтажный зажим. Произвести предварительную натяжку верхнего провода вручную, натянуть его с регулировкой стрелы провеса и закрепить на изоляторе. Выровняв потенциалы, соединить провод в шлейфе. Аналогично закрепить два других провода. Выполнить монтаж креплений провода к изоляторам на промежуточных опорах. 

Снять переносные заземления последовательно с ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ.

Снять растяжки. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	








0





1





5





4





3





2





6





7





9





8











