	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ПЕРЕТЯЖКУ ОДНОГО ПРОВОДА НА ВЛ 6-10кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4кВ ВРУЧНУЮ
	№43

Шифр ВЛ10

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту ВЛ – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 

Водитель автомобиля - электромонтер
	V

I V

I V

I I I

I I
	4

3

2

2
	РР

Э4

Э3

Э2

Э2В
	1

1

2

1
	5
	6

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения                1шт

Указатель низкого напряжения                   2шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ         2к-та

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ        1шт

Заземлитель инвентарный                            3шт

Перчатки диэлектрические                          4пары

Пояс предохранительный монтерский        4шт

Каска защитная                                              5шт

Рукавицы брезентовые                                  5пар 

Плакаты по технике безопасности, перен.  2к-та

Приспособление для наброса на провода    1к-т

Боты диэлектрические                                   1пара

Замки инвентарные                                        3шт

Сигнализатор напряжения индивид.            2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10Кв. 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО «Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ совместного подвеса.

До подъема на опору проверить ее прочность и при необходимости укрепить с земли  инвентарными растяжками.

Переносные заземления устанавливаются с двух сторон анкерного пролета.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающий должен вносить записи в бланк оперативного журнала.

При работе на опорах с применением когтей (лаз) соблюдать правила ТБ.
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Проволока алюминиевая для вязок, по мере необходимости

Зажим монтажный клиновой НКК-1    -  2шт
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                                    1шт

Прибор для опр-ния степени загнивания древесины          1шт

Набор монтерского инструмента                                          1к-т

Канат капроновый 20 м.                                                         2шт

Лазы (когти) монтерские                                                       4пары

Приспособление для раскрепления опоры                          2к-та Набор гаечных ключей                                                          2к-та
	Трос с монтажным зажимом МИ-43                           20м

Блок полиспастный  БП-3                                             2шт

Кувалда  3кг                                                                    1шт

Флажки сигнальные                                                       1к-т

Бачок для питьевой воды (термос), кружка                1к-т

Мыло хозяйственное                                                     1кусок

Полотенце личное                                                          5шт

Аптечка медицинская                                                    1к-т

	Механизмы
	
	

	Автомобиль для перевозки бригады
	
	

	ГРАФИК    ВЫПОЛНЕНИЯ     РАБОТЫ



	 

               Э4,Э3                        РР,Э4                            Э4               Э4,Э3,2Э2,Э2В   Э4,Э3,2Э2,Э2В                   Э4,Э3,2Э2,Э2В                                         Э3,2Э2,Э2В

       Подготовка          Проверка подготовки          Допуск         Подготовка         Перетяжка провода          Крепление провода          Снятие растяжек и ПЗ. Сбор инструмента  

       рабочего места            рабочего места                к работе       к перетяжке                                                                                                                                   Э4

                                                                                                                                                                                                                                        Оформление окончания работы

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

6-8
	Э4, Э3, 2Э2, Э2В

РР,Э4

Э4

Э4, Э3, 2Э2, Э2В

Э4, Э3, 2Э2,Э2В

Э4, Э3, 2Э2,Э2В

Э3, 2Э2, Э2В

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. Отключить ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. ПЗ устанавливаются с обеих сторон перетягиваемого участка. 

Перед подъемом проверить прочность опоры, на которой будет устанавливаться переносные заземления, подготовить переносные заземления. Подняться с помощью лаз (когтей) на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ. Проверить исправность указателя низкого напряжения. Проверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ, проверить исправность указателя высокого напряжения. Проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. Аналогично установить ПЗ с другой стороны. 

Проверить подготовку рабочего места. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала.

Перед подъемом проверить все опоры на прочность, при необходимости установить растяжки. На когтях (лазах) подняться на промежуточные опоры, развязать вязки перетягиваемого провода и осмотреть провд в местах крепления к изолятору. при необходимости отремонтировать. Подняться на концевую опору подсоединить к проводу с помощью клинового зажима приспособление для перетяжки и размонтировать крепление провода к изолятору. 

С применением приспособления для перетяжки провода натянуть провод. Отрегулировать стрелу провеса провода в пролетах согласно нормам. Закрепить провод креплением на концевой опоре.

Выполнить крепление провода на промежуточных опорах.

Отсоединить вспомогательный трос от провода. Снять и убрать приспособления с концевой опоры. 

Снять переносные заземления последовательно с ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Снять растяжки с опоры с земли. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


8





5





2





1





4





3





0





6





7








