
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ПЕРЕТЯЖКУ ТРЕХ ПРОВОДОВ НА ВЛ 6-10кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4кВ ВРУЧНУЮ
	№44

Шифр ВЛ10

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту ВЛЭ – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 

Водитель автомобиля - электромонтер
	V

I V

I V

I I I

I I
	4

3

2

2
	РР

Э4

Э3

Э2

Э2В
	1

1

2

1
	5
	8

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения                1шт

Указатель низкого напряжения                   2шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ         2к-та

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ        1шт

Заземлитель инвентарный                            3шт

Перчатки диэлектрические                          4пары

Пояс предохранительный монтерский       4шт

Каска защитная                                             5шт

Рукавицы брезентовые                                 5пар 

Плакаты по технике безопасности, перен. 2к-та

Приспособление для наброса на провода   1к-т

Боты диэлектрические                                  1пара

Замки инвентарные                                       3шт

Сигнализатор напряжения индивид.           2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением    0,4-10кВ. 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО «Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ совместного подвеса.

До подъема на опоры проверить их прочность и при необходимости укрепить с земли инвентарными растяжками.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающ должен вносить записи в бланк оперативного журнала.

При работе на опорах с применением лаз (когтей) соблюдать правила ТБ.
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Проволока алюминиевая для вязок – по мере

потребности

Зажим монтажный клиновой НКК-1    -  4шт
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                                        1шт

Лопата штыковая                                                                        1шт

Трамбовка                                                                                   1шт

Набор монтерского инструмента                                              1к-т

Канат капроновый 20 м.                                                             2шт

Лазы (когти) монтерские                                                        4пары

Приспособление для раскрепления опор                                2к-та

Блок монтажный БМ-8                                                               5шт
	Набор гаечных ключей                                      2к-та

Трос с монтажным зажимом МИ-43                 20м

Блок полиспастный  БП-3                                  3шт

Кувалда  3кг                                                         1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка      1к-т

Мыло хозяйственное                                           1кусок

Полотенце личное                                                5шт

Аптечка медицинская                                          1к-т

	Механизмы
	
	

	Автомобиль для перевозки бригады
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ



	 

               Э4,Э3                        РР,Э4                            Э4                  Э4,Э3,2Э2,Э2В  Э4,Э3,2Э2,Э2В                   Э4,Э3,2Э2,Э2В                                         Э3,2Э2,Э2В

          Подготовка          Проверка подготовки          Допуск         Подготовка        Перетяжка проводов        Крепление проводов          Снятие растяжек и ПЗ. Сбор инструмента  

       рабочего места            рабочего места                к работе       к перетяжке                                                                                                                                   Э4

                                                                                                                                                                                                                                        Оформление окончания работы

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

6-8
	Э4, Э3, 2Э2, Э2В

РР,Э4

Э4

Э4, Э3, 2Э2, Э2В

Э4, Э3, 2Э2,Э2В

Э4, Э3, 

2Э2

Э4,Э3, 2Э2, 

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. Отключить ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. ПЗ устанавливаются с обеих сторон перетягиваемого участка. Перед подъемом  на опору с которой будет устанавливаться переносное заземление, проверить ее прочность и подготовить переносное заземление.  Подняться с помощью лаз (когтей) на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ. Проверить исправность указателя низкого напряжения. Проверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ. Проверить исправность указателя высокого напряжения. Проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. Аналогично установить ПЗ с другой стороны. Проверить подготовку рабочего места. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. 

Перед подъемом проверить все промежуточные опоры на прочность, произвести выправку, установить раскрепляющие устройства. Подняться с помощю лаз (когтей) на промежуточные опоры, дразмонтировать крепление провода к изоляторам и осмотреть в местах крепления провод. Обнаруженные дефекты устранить.

Подняться на концевую опору подсоеденить к проводу с помощю клинового зажима приспособление для вытяжки провода, натянуть провод и зафиксировать. Размонтировать крепление провода к изолятору.

С помощью палиспаста натянуть провод и отрегулировать стрелу провеса провода в пролетах согласно нормам. Закрепить провод на изоляторе. Аналогично вытянуть и отрегулировать стрелу провеса остальные два провода.

Выполнить монтаж крепления проводов к изоляторам на промежуточных опорах.

Снять и убрать приспособления с анкерной опоры. Снять переносные заземления последовательно с ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Снять растяжки с опоры с земли. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


2





3





4





5





6





7





8





1





0








