
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОРВАННОГО ПРОВОДА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПРОЛЕТЕ НА ВЛ 6-10кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4кВ ВРУЧНУЮ
	№46

Шифр ВЛ10

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту ВЛЭ – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 
	V

I V

I I I

I I 
	4

3

2
	РР

Э4

Э3

Э2
	1

1

2
	4
	3,5

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения                 1шт

Указатель низкого напряжения МИН-1      2шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ        2к-та

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ         1шт

Заземлитель инвентарный                             3шт

Перчатки диэлектрические                        4пары

Пояс предохранительный монтерский        4шт

Каска защитная                                              4шт

Рукавицы брезентовые                                 4пар 

Плакаты по технике безопасности, перен. 2к-та

Боты диэлектрические                                1пара

Приспособление для наброса на провода    1к-т

Замки инвентарные                                        3шт

Сигнализатор напряжения индивид.            2шт
	Правила техники безопасности  при  эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты,     используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением         0,4-10кВ. 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ6-10кВ и ВЛ-0,4кВ совместного подвеса.

Переносные заземления на ВЛ6-10кВ установить с двух сторон ремонтируемого пролета.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающий должен вносить записи в бланк оперативного журнала.

До подъема на опору проверить ее прочность и укрепить с земли инвентарными растяжками.

При работе на опоре с применением лаз (когтей) соблюдать ТБ.
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Провод для ВЛ6-10кВ, м по мере надобности

Проволока алюминиевая для вязок, м       6  

Соединитель СОАС                                  2шт

Бензин                                                         1л

Смазка ЗЭС                                               0,2кг

Ветошь                                                      0,2кг
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                                  1шт

Набор монтерского инструмента                                       1к-т

Набор гаечных ключей                                                        1к-т

Лазы (когти) монтерские                                                  2пары

Канат капроновый 20 м.                                                       2шт

Приспособление МИ-230А                                                  1шт

Приспособление для раскрепления опор                           1к-т

Лопата штыковая                                                                  1 шт.

Трамбовка                                                                               1 шт
	Полиспаст БП-1                                                  1шт

Ножовка по металлу                                           1шт

Щетка металлическая                                         1шт

Приспособление для раскрепления опор         1шт 

Бачок для питьевой воды (термос), кружка     1к-т

Мыло хозяйственное                                          1кусок

Полотенце личное                                               4шт

Аптечка медицинская                                         1к-т

	Механизмы
	
	

	Нет
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	 

               Э4,Э3                        РР,Э4                            Э4                  Э4,Э3,2Э2,Э2В  Э4,Э3,2Э2,Э2В           Э4,Э3,2Э2,Э2В                                                Э3,2Э2,Э2В

          Подготовка          Проверка подготовки          Допуск          Демонтаж            Установка                  Крепление провода           Снятие приспособлений. Сбор инструмента  

       рабочего места            рабочего места                к работе          провода           соединителей                       Снятие ПЗ                                                  Э4

                                                                                                                                                                                                                       Оформление окончания работы                    

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

6-8
	Э4,Э3

РР,Э4

Э4

Э4,Э3, 2Э2

Э4,Э3, 2Э2

Э4,Э3, 2Э2

Э3,2Э2

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. Отключить ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. ПЗ устанавливаются с обеих сторон перетягиваемого участка. Проверить опоры, на которы будет осуществляться подъем, на прочность при необходимости установить раскрепляющее устройство. Подготовить переносные заземления, подсоеденив их к контуру заземления опоры. С помощью лаз (когтей) подняться на безопасное расстояние от проводов   ВЛ-0,4кВ, проверить исправность указателя низкого напряжения, поверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ проверить исправность указателя высокого напряжения, проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. Аналогично установить ПЗ с другой стороны. 

Проверить подготовку рабочего места. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала.  

Подняться на когтях (лазах) на опоры. Демонтировать крепления оборванного провода на двух смежных опорах от ремонтируемого пролета в обе стороны. Опустить провод на землю.

 С помощью палиспаста стянуть провод до стыка. Отмерить и отрезать необходимую длину вставки провода и наметить места установки СОАС. . На концы провода наложить бандажи и оторцевать  Подготовить соединитель. Внутреннюю и наружную поверхность протереть ветошью, смоченной в бензине. Внутреннюю поверхность соединителя смазать смазкой ЗЭС и зачистить до металлического блеска. Ослабить бандаж на конце провода и надвинуть на него корпус соединителя. Ввести в нахлест второй конец соединительного провода. Сдвинутые старые бандажи на проводе снять. На выступающие из соединителя концы провода установить новые бандажи. Концы должны выходить из соединителя на 20-40мм. Установить соединитель в приспособление МИ-230А и закрутить его на 4–4,5 оборота. Освободить скрученный соединитель от плашек и вынуть из приспособления. Проверить качество скрутки. Аналогично установить второй соединитель.

Поднять провод на опоры, отрегулировать стрелу провеса согласно нормам, выполнить крепления провода. Снять переносные заземления последовательно с ВЛ6-10кВ, ВЛ-0,4кВ.

Снять растяжки с опоры с земли. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


0





1





2





3





4





8





5





6





7








