
	 ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ЗАМЕНУ ИЗОЛЯТОРА  НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ ВЛ-6-10кВ С СОВМЕСТНЫМ ПОДВЕСОМ ВЛ-0,4кВ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОВЫШКИ
	№51

Шифр РС-ЛР

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Водитель автомобиля - электромонтер
	V

I V

I I I

I I
	4

2

2
	РР

Э4

Э2
Э2В
	1

1

1
	3
	

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения                    1шт

Указатель низкого напряжения                      2шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ            1к-т

Заземление переносное для ВЛ-0,4кВ           1шт

Заземлитель инвентарный                              2шт

Перчатки диэлектрические                         4пары

Пояс предохранительный монтерский          2шт

Каска защитная                                                4шт

Рукавицы брезентовые                                2пары 

Плакаты по технике безопасности, перен.  2к-та

Приспособление для наброса на провода     1к-т

Боты диэлектрические                                 1пара Замки инвентарные                                         3шт

Сигнализатор напряжения  индивид.            2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты,  используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением         0,4-10кВ.

Инструкция «Первая медицинская, экстренная, реанимационная помощь пострадавшим при работах на энергетических объектах».

Положение об оперативно-диспетчерском управлении   распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго». 
	Работу производить по наряду-допуску на отключенных и заземленных ВЛ-10кВ и          ВЛ-0,4кВ совместного подвеса.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему вносить записи в бланк оперативного журнала.

До подъема на опору проверить ее прочность и укрепить с земли инвентарными растяжками.

Укрепить соседнюю опору растяжками. 
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Изолятор подвесной ПСД-70                    1шт

Зажим монтажный клиновой НКК-1        2шт

Зажим плашечный болтовой                     4шт
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                             1шт

Набор монтерского инструмента                                   1к-т

Набор гаечных ключей                                                   1к-т

Лазы (когти) монтерские                                             2пары

Канат капроновый 20 м.                                                  1шт

Блок монтажный БМ-8                                                   1шт
	Трос с монтажным зажимом МИ-43                           1шт Растяжки веревочные с винтовыми якорями             2к-та

Бачок для питьевой воды (термос), кружка                1к-т

Мыло хозяйственное                                                     1кусок

Полотенце личное                                                          3шт

Аптечка медицинская                                                    1к-т

	Механизмы
	
	

	Автомобиль грузовой с лебедкой       1шт
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	                                                                                                                                                                  

                Э4,Э2                             РР,Э4                           Э4              Э4,Э2,Э2В            Э4,Э2,Э2В                      Э4, Э2,Э2В                                      Э4

            Подготовка           Проверка подготовки         Допуск           Демонтаж               Монтаж             Снятие приспособлений,         Оформление окончания             

         рабочего места              рабочего места              к работе         изолятора                провода                ПЗ, сбор инструмента                             работы                                                                                                                                                                                 

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7
	Э4,Э2

РР,Э4

Э4

Э4,Э2,

Э2В

Э4,Э2,

Э2В

Э4,Э2, Э2В

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала разрешение на подготовку и допуск бригады к работе. Отключить  ВЛ-0,4кВ в ТП10/0,4кВ и вывесить плакаты по ТБ. Запереть дверцу шкафа инвентарным замком. Проверить на месте производства работы исправность приспособлений, инструмента, защитных средств. Проверить прочность опоры на которую будет производиться подъем монтера. Подготовить переносное заземление. Подняться с помощью лаз (когтей) на безопасное расстояние от проводов ВЛ-0,4кВ. Проверить исправность указателя низкого напряжения. Проверить отсутствие напряжения на ВЛ-0,4кВ и наложить переносное заземление на провода. Подняться на безопасное расстояние от проводов ВЛ-10кВ. Проверить исправность указателя высокого напряжения. Проверить отсутствие напряжения на проводах ВЛ-10кВ пофазно и наложить переносное заземление. Оформить подготовку в бланке оперативного журнала. 

Проверить подготовку рабочего места.

Провести инструктаж по техники безопасности и технологии выполнения работ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Оформить допуск записью в наряде-допуске и бланке оперативного журнала. 

Установить растяжки на соседнюю опору. Подняться на когтях (лазах) на эту опору и усилить крепления проводов на этой опоре плашечными зажимами с петлей для крепления за опору. Поднять на концевую опору монтажный блок и трос с монтажным зажимом. Закрепить монтажный блок за проушину в траверсе, а монтажный трос к проводу, пропустив его через монтажный блок. Свободный конец троса закрепить за тяговый механизм. Натянуть провод тяговым тросом до образования слабины, отсоединить от изолятора и спустить его на землю. Демонтировать дефектный изолятор. Установить новый изолятор. 

Поднять провод и закрепить его на изоляторе, произведя операции в обратном порядке. 

Снять с опор приспособления. Снять переносные заземления последовательно с ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Снять растяжки. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место у опоры.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


0





1





2





5





3





4





6





7








