
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ЗАМЕНУ ИЗОЛЯТОРА НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ВЛ-6-10кВ В ЗОНЕ НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОВЫШКИ
	№53

Шифр РС-ЛР

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого человек
	Норма времени чел-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
	V
I V

I I I
	3

2
	РР

Э3

Э2
	1

1
	2
	

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения               1шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ        1к-т

Заземлитель инвентарный                          1шт

Перчатки диэлектрические                     4пары

Пояс предохранительный монтерский      2шт

Каска защитная                                            3шт

Рукавицы брезентовые                            2пары 

Плакаты по технике безопасности            1к-т

Приспособление для наброса на провода 1к-т

Боты диэлектрические                              1пара

Замки инвентарные                                     3шт

Сигнализатор напряжения  индивид.        2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением    0,4-10кВ.

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенной и заземленной ВЛ.

До подъема на опору проверить ее прочность и укрепить с земли инвентарными растяжками. 

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему вносить записи в бланк оперативного журнала.

На ВЛ находящейся под наведенным напряжением выше 42В необходимо работать с заземлением проводов только на одной опоре или на двух смежных. При этом заземлять ВЛ в РУ запрещается.
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Проволока алюминиевая для вязок          6м  или антивибрационный зажим ЗАК-10   1шт

Провод для двойного крепления              1м

Зажим плашечный болтовой                     2шт

Изолятор ШФ-20                                        2шт

Колпачок для изоляторов                          2шт
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                          1шт

Набор монтерского инструмента МИ-64                   1к-т

Лазы (когти) монтерские                                          2пары

Приспособление для раскрепления опор                   1к-т
	Канат капроновый 20 м.                                    1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка     1к-т

Мыло хозяйственное                                      1кусок

Полотенце личное                                               2шт

Аптечка медицинская                                         1к-т

	Механизмы
	
	

	Нет
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	                                                                                                                                                                  

               Э3, Э2                               РР,Э3                                 Э3                               Э3,Э2                                 Э3,Э2                                                Э2

            Подготовка           Проверка подготовки          Допуск к работе           Замена изолятора                  Снятие ПЗ                   Уборка рабочего места

        рабочего места                рабочего места                                                                                                                                                                  Э3

                                                                                                                                                                                                                Оформление окончания работы

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

5-7
	Э3, Э2

РР,Э3

Э3

Э3,Э2

Э3,Э2

Э2

Э3
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. На месте работ проверить исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. Заглубить заземлитель в грунт не менее чем на 0,5м, присоединить к нему ПЗ. Перед подъемом на опору укрепить ее инвентарными растяжками с земли. На лазах (когтях) приблизиться к проводам линии на расстояние не менее 1,0м до уровня нижних проводов от человека. При помощи хлопчатобумажного каната поднять указатель напряжения и ПЗ. Присоединить тросик заземления к указателю напряжения. Проверить исправность указателя. Проверить отсутствие напряжения на проводах пофазно и наложить ПЗ. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Проверить подготовку рабочего места.

Провести инструктаж по техники безопасности  и  технологии  выполнения   работ  на  рабочем  месте.  Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и бланке оперативного журнала. 

Подняться на когтях (лазах) на опору. Демонтировать старое крепление, проверить отсутствие излома провода или отдельных жил в месте крепления. Положить провод на траверсу. Отвернуть изолятор. С помощью каната опустить его вниз. При сильном повреждении изолятора необходимо избежать пореза рук: накрыть его тряпкой и раздробить молотком. Снять старый колпачок. Надеть новый колпачок на штырь. При этом необходимо наблюдать, чтобы он не дал трещин. Взять новый изолятор и навернуть его на колпачок. Выполнить крепление провода к изолятору или смонтировать зажим ЗАК-10. 

Снять переносные заземления.

Снять растяжки с опоры с земли. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место у опоры.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


1





2





0





3





4





5





7





6








