
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ЗАМЕНУ ОДНОГО ПРОВОДА НА ВЛ 6-10кВ В ЗОНЕ НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОВЫШКИ
	№58

Шифр РС-ЛР

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел.-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
	V

I V

I V

I I I
	4

3

2
	РР

Э4

Э3

Э2
	1

2

3
	6
	

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения               1шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ        3к-т

Заземлитель инвентарный                          3шт

Перчатки диэлектрические                     4пары

Пояс предохранительный монтерский      4шт

Каска защитная                                            7шт

Рукавицы брезентовые                               6пар 

Плакаты по технике безопасности            1к-т

Приспособление для наброса на провода 1к-т

Боты диэлектрические                              1пара

Замки инвентарные                                     3шт

Сигнализатор напряжения  индивид.        2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10кВ. 

Инструкция «Первая медицинская, экстренная, реанимационная помощь пострадавшим при работах на энергетических объектах».

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на отключенной и заземленной ВЛ.

До подъема на опору проверить ее прочность и укрепить с земли инвентарными растяжками. 

Замена проводов производится в анкерном пролете.

При протяженном пролете или отсутствии прямой видимости связь поддерживать с помощью радиостанций.

Переносные заземления устанавливаются на незаменяемые провода. 

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему вносить записи в бланк оперативного журнала.

На ВЛ находящейся под наведенным напряжением выше 42В необходимо работать с заземлением проводов только на одной опоре или на двух смежных. При этом заземлять ВЛ в РУ запрещается.
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Провод для ВЛ6-10кВ, м по мере надобности

Проволока алюминиевая для вязок, м       2,2   или антивибрационный зажим ЗАК-10    1шт

Зажим плаш. болтовой для ВЛ6-10кВ -   4шт
	Козлы раскаточные инвентарные с 

тормозным устройством                                                         2шт

Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                                     1шт

Набор монтерского инструмента                                          1к-т

Канат капроновый 20 м.                                                         1шт

Лазы (когти) монтерские                                                    4пары

Приспособление для раскрепления опор                           2к-та
	Приспособления для наброса проводов                               1шт

Полиспаст трехроликовый грузоподъемностью 0,5т          1шт

Переговорное устройство (радиостанция)                           1к-т

Приспособление для визирования проводов                       1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка                         1к-т

Мыло хозяйственное                                                         1кусок

Полотенце личное                                                                   6шт

Аптечка медицинская                                                             1к-т

	Механизмы
	
	

	Нет
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	 

                Э4,Э3                             РР,Э4                       Э4               Э4,2Э3,3Э2               Э4,2Э3,3Э2                  Э4,2Э3,3Э2                4Э,Э3                    Э4                           

                Подготовка                  Проверка подготовки               Допуск                  Демонтаж                 Расчистка и подъем             Натяжение провода,           Снятие ПЗ                 Оформление

          рабочего места                      рабочего места                   к работе        провода, сматывание       провода на траверсы            монтаж креплений                                            окончания работы
                                                                                                                                                                                                                               к изолятору                                                          2Э3,3Э2
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Уборка рабочего места

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

7-9
	Э4,Э3

РР,Э4

Э4

Э4,2Э3, 3Э2

Э4,2Э3, 3Э2

Э4,2Э3, 3Э2

Э4,Э3

 2Э3,3Э2

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. На месте работ проверить исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. ПЗ устанавливаются с обеих сторон поврежденного участка. Заглубить заземлитель в грунт не менее чем на 0,5м, присоединить к нему ПЗ. Перед подъемом на опору проверить ее прочность. На лазах (когтях) приблизиться к проводам линии на расстояние не менее 1,0м до уровня нижних проводов от человека. При помощи хлопчатобумажного каната поднять указатель напряжения и ПЗ. Присоединить тросик заземления к указателю напряжения. Проверить исправность указателя. Проверить отсутствие напряжения на проводах пофазно и наложить ПЗ. Аналогично установить ПЗ на другой концевой опоре. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Проверить подготовку рабочего места.

Провести инструктаж по техники безопасности  и  технологии  выполнения   работ  на  рабочем  месте.  Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и бланке оперативного журнала. 

При работах на промежуточных опорах, связанных с прикосновением к проводу, провод должен заземляться на каждой опоре с переносом ПЗ с опоры на опору. Перед подъемом на опоры проверить их прочность и раскрепить растяжками. Демонтировать крепления заменяемого провода к изоляторам на промежуточных опорах. Опустить провод. На концевых опорах разрезать шлейфы. Освободить провод в начале и конце участка, опустить на землю. Произвести сматывание демонтированного провода.

Раскатать новый провод, осмотреть, при необходимости отремонтировать. Закрепить его за концевые опоры. Произвести наброс провода на промежуточных опорах. Закрепить провод на концевой опоре в конце участка. Соединить провод в шлейфе. Смонтировать крепления провода.

Подняться на концевую опору в начале участка. Установить полиспаст и монтажный зажим. Произвести предварительную натяжку заменяемого провода вручную, натянуть провод с регулировкой стрелы провеса и закрепить на изоляторе. Соединить провод в шлейфе. Выполнить монтаж креплений провода к изоляторам на промежуточных опорах. 

Снять переносные заземления.

Снять растяжки. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	








0





1





5





4





3





2





6





7





9





8








