
	ТИПОВАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА ПЕРЕТЯЖКУ ТРЕХ ПРОВОДОВ НА ВЛ 6-10кВ В ЗОНЕ НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОВЫШКИ
	№65

Шифр РС-ЛР

	СОСТАВ ЗВЕНА (БРИГАДЫ)
	Группа по эл. безопасности
	Разряд
	Принятое обозначение
	Количество человек
	Итого

 человек
	Норма времени чел-час

	Руководитель работ

Электромонтер по ремонту ВЛЭ – производитель работ

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 

Водитель автомобиля - электромонтер
	V

I V

I V

I I I

I I
	4

3

2

2
	РР

Э4

Э3

Э2

Э2В
	1

1

2

1
	5
	

	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ
	Особые условия проведения работы
	

	Указатель высокого напряжения              1шт

Заземление переносное для ВЛ-10кВ       3к-т

Заземлитель инвентарный                          3шт

Перчатки диэлектрические                     4пары

Пояс предохранительный монтерский      4шт

Каска защитная                                            6шт

Рукавицы брезентовые                               5пар 

Плакаты по технике безопасности            1к-т

Приспособление для наброса на провода 1к-т

Боты диэлектрические                              1пара

Замки инвентарные                                     3шт

Сигнализатор напряжения  индивид.        2шт
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением         0,4-10кВ. 

Инструкция «Первая медицинская, экстренная, реанимационная помощь пострадавшим при работах на энергетических объектах».

Положение об оперативно-диспетчерском управлении распределительными электросетями напряжением 0,38–10кВ по АО«Ставропольэнерго».
	Работу производить по наряду-допуску на      отключенной  и  заземленной  ВЛ.

До подъема на опору проверить ее прочность     и укрепить с земли  инвентарными растяжками. 

Переносные заземления устанавливаются с двух сторон анкерного пролета.

При подготовке рабочего места, допуске бригады к работе и при окончании работы допускающему вносить записи в бланк оперативного журнала.

Перетяжки проводов запрещается производить при сильном ветре (более         8-10 м/с).
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ

	Комплектующие изделия и материалы
	Приспособления, инструмент, инвентарь

	Проволока алюминиевая для вязок, м       6,6   или антивибрационный зажим ЗАК-10   3шт

Зажим монтажный клиновой НКК-1    -  4шт
	Прибор для проверки исправности указателя 

напряжения (при наличии)                                                     1шт

Прибор для определения стрелы провеса проводов            2шт

Набор монтерского инструмента                                          1к-т

Канат капроновый 20 м.                                                         1шт

Лазы (когти) монтерские                                                    4пары

Приспособление для раскрепления опор                           2к-та

Набор гаечных ключей                                                         2к-та

Рулетка 10м.                                                                            1шт
	Флажки сигнальные                                                    1к-т

Трос с монтажным зажимом МИ-43                         20м

Блок полиспастный БП-3                                            2шт

Кувалда 3кг                                                                  1шт

Бачок для питьевой воды (термос), кружка              1к-т

Мыло хозяйственное                                               1кусок

Полотенце личное                                                         6шт

Аптечка медицинская                                                  1к-т

	Механизмы
	
	

	Автомобиль грузовой с лебедкой   -  1шт
	
	

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	 

               Э4,Э3                        РР,Э4                              Э4            Э4,Э3,2Э2,Э2В               Э4,Э3,2Э2,Э2В               Э4,Э3,2Э2,Э2В                                         Э3,2Э2,Э2В

          Подготовка          Проверка подготовки        Допуск            Подготовка            Перетяжка проводов         Крепление провода        Снятие растяжек и ПЗ. Сбор инструмента  

       рабочего места            рабочего места              к работе          к перетяжке                                                                                                                                   Э4

                                                                                                                                                                                                                                        Оформление окончания работы

	КОД
	Испол-нитель
	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
	ЭСКИЗ

	0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

6-8
	Э4, Э3

РР,Э4

Э4

Э4,Э3, 2Э2,Э2В

Э4,Э3, 2Э2, Э2В

Э4,Э3, 2Э2,Э2В

Э3,2Э2, Э2В

Э4
	Получить наряд-допуск и разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Оформить разрешение в наряде-допуске и в бланке оперативного журнала. На месте работ проверить исправность приспособлений, защитных средств, инструмента. ПЗ устанавливаются с обеих сторон перетягиваемого участка. Около концевой опоры заглубить заземлитель в грунт не менее чем на 0,5м, присоединить к нему ПЗ. Перед подъемом на опору проверить ее прочность. На лазах (когтях) приблизиться к проводам линии на расстояние не менее 1,0м до уровня нижних проводов от человека. При помощи хлопчатобумажного каната поднять указатель напряжения и ПЗ. Присоединить тросик заземления к указателю напряжения. Проверить исправность указателя. Проверить отсутствие напряжения на проводах пофазно и наложить ПЗ. Аналогично установить ПЗ на другой концевой опоре. Оформить подготовку рабочего места в бланке оперативного журнала.

Проверить подготовку рабочего места.

Провести инструктаж по техники безопасности  и  технологии  выполнения   работ  на  рабочем  месте.  Допустить бригаду к работе. Оформить допуск в наряде-допуске и бланке оперативного журнала. 

При работах на промежуточных опорах, связанных с прикосновением к проводу, провод должен заземляться на каждой опоре с переносом ПЗ с опоры на опору. Перед подъемом на опоры проверить их прочность и раскрепить растяжками. На когтях (лазах) подняться на концевую опору и развязать крепления перетягиваемых проводов. Подсоединить к проводам с помощью клинового зажима приспособление для одновременной перетяжки трех проводов. Демонтировать крепления проводов на промежуточных опорах и установить ролики. Осмотреть провода в пролетах и местах крепления провода к изоляторам. Обнаруженные дефекты устранить. Переложить провода в ролики или изгиб крюков.

С применением приспособления для перетяжки проводов и лебедки автомобиля натянуть провода. Отрегулировать стрелу провеса проводов в пролетах согласно нормам. Закрепить провода на концевой опоре.

Выполнить крепления проводов на промежуточных опорах.

Отсоединить вспомогательный трос от проводов. Снять и убрать приспособления с концевой опоры. Снять переносные заземления. Снять растяжки с опоры с земли. Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место.

Оформить окончание работы.
	

	Карту откорректировал применительно к местным условиям:
	Согласовано:
	Утвердил:
	Изменения:

	
	
	
	


2





6





7





8





3





5





4





1





0








