МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И МЕТРОЛОГИИ

«Утверждаю»
Зав.каф. ЭАиМ,

Доцент Воротников И.Н.
_________________

«___»____________2018 года
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

к выполнению лабораторных работ по курсам
«Автоматика»
 Лабораторная работа №1
Применение модуля ввода аналогового ОВЕН МВА8 в
системах контроля и управления технологическими

процессами
Для студентов очной и заочной форм обучения, по направлениям:

35.03.06 «Аргоинженерия», 
профиль – «Электрооборудование и электротехнологии 
в сельском хозяйстве»

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль – «Электроснабжение» 
Составители:  ассистент Ушкур Д.Г.
доцент Самойленко В.В.
Ставрополь
2018
      Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсам «Автоматика» предназначены   для  студентов  очной  и   заочной форм обучения, по направлениям:

35.03.06 «Аргоинженерия»,  профиль – «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве» 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль – «Электроснабжение» 
Одобрены и рекомендованы к изданию заседанием кафедры ЭАиМ
(протокол № ____  от ______________  2018 года).
Лабораторная работа № 1
Применение модуля ввода аналогового ОВЕН МВА8 в
системах контроля и управления технологическими
процессами
1.1 Цель работы:
- ознакомиться с руководством по эксплуатации модуля МВА8 (см. приложение 1);

- освоить меры безопасности при работе с прибором;

- освоить подключение модуля к ПК через адаптер ОВЕН АС-4;

- ознакомится с подключением датчиков к универсальным входам;

- освоить конфигурирование модуля на ПК;

- освоить работу модуля в сети.

[image: image1.jpg]bokoBasi naHenb

Crtenp
Ne1-5 MK

AC4H

L 4
L 4

\\\\\\

Bnok
[y a0

L
L

e e e e o

S9
Ien15 6 MUTAHVE
s I:
S10 ]
MNK100 6I‘II/ITAHI/IE [ ] TPM151
==

e

S12

S13

MNTAHUE

6 MUTAHUE

B )| oo

S1651
01-1 ||2-1 3-1 41

01-2 ||2-2 3-2
01-3 | |2-3 3-3 4-3

Ne1 Ne2 Ne3  Ne4 Ne5
Peszepe  TCM50MTIIL [datuuk Cyxue

7
5-106-1 ©7-1 © 8-1

@4-$ 452062 072 082

5-306-3 07-3 08-3

Ne6 Ne7 Ne8
Pe3sepB PesepB Peseps

MONOXEHUAKOHTAKTbI

451

Ot 832 Os-
TemsomQ) o2
QLW &s3 Oss

HL 3
anoO En0K684
UM HL 4 an 635

OHLS ds6
OHLG &s7
OHL? dse

S11

6 NMATAHME

S14

é MNMATAHUE

@A
oo

SO

NMUTAHUE
CTEHOA

o-
OCBELWEHNE

PA3BEM
TPM151-OBbEKT

OBBbEKT
PEIYNu-
POBAHUA

M5-1




Рис.1.1. Вид лицевой панели лабораторного стенда:

a-модуль МВА8; b-блок аналоговых датчиков и их имитаторов;

c-дублирующие зажимы входных клемм МВА8.
1.2 Краткое описание модуля 

[image: image2.jpg]Mopaynb BBOfIa aHANOrOBbIN
OBEH MBAS

I BOCEMb YHUBEPCAJIbHbIX BXOAOB f1s noakioyeHns

LIMPOKOro CMeKTpa JaTYMKOB TeMMnepaTypbi, JaBNeHus,

BNAXHOCTW, PACX0Aa, YPOBHS U APYrix hranueckmnx
BenMunH

1 UMGPOBAS GUIIbTPALIMS 1 KOPPEKLIMS Bx0HbIX
CUrHANO, MACLITAGMPOBAHYe MOKa3aHMit AATUMKOR
© YHUUUMPOBAHHEIM BLIXOAHLIM CHTHAOM
(aKTMBHBIX JTUMKOB)

I NEPEfIAYA UBMEPEHHBIX 3HAYEHUI
N0 MHTEPGENCY RS-485

I NOAAEPXKKA PACMIPOCTPAHEHHBIX MPOTOKOJIOB
Modbus (ASCII, RTU), DCON, OBEH

1 TIPOTPAMMA «KOHGUTYPATOP MBAG»:
— KoHGUTypUpoBatiie npuBopa Ha MK;
— perucTpaLys TekyLX aMepeHuit

1 MOMEXQYCTOM4MBOCTb Gniarosaps uMnysbcHomy
MCTOUHVKY NWTaHus 90...264 B uacToToit 47...63 'y

BOCHMUKaHAbHbill YHUBEPCANbHbIN H3MEPUTEbHBIA
MoAynb ANst pacnpeieNeHHbIX CUCTEM YNpaBieHus
& ceTu RS-485.

MOXeT UCTIONb30BATHCS B Ka4ecTee MOAY s
PacILMpeHs BXOAOE ANSl NPOrPaMMUPYeMbiX
KkouTponnepos (OBEH MJIK wau Ap.), npubopos
OBEH TPM151, TPM148 u T.4.

MBAS pacomaem & cemu RS-485 npu nauuu & neis <sacmepas,

npu smom cas MBAS e sisasemen «iacmepons cem.

@DYHKUMOHaNbHas cxemMa npuéopa

WacwTaoAD0-
il Bawe e

Tasamscos
o

(o asanoro-
8070 BX0%3)

acTaGupo-
B Wk
(s awanoro-

8070 8x033)

UnTtepdeiic RS-485
B MBAS ycTaHoBNEH MOAyTb UHTepdeii-
ca RS-485, nossongioumii:

» KoHQUrypupoEaTs MpuGop Ha MK
(MporpamMa-KoHdUrypatop npeso-
cTaBnAeTcs Gecnnatho);

) nepenasath B ceTb TekyLLVe aHaueHns
VBMEpEHHBIX BE/MUMH, A TaKXe oCbiX
MPOrPaMMUpYeMsiX NapaMeTpo..

MBAg MOXeT paboTars B CeTH TofIbKo pi
HaNMIMy B Hell «MacTepa. «MacTepoms
ceTit RS-485 MOXeT GbiTh MepcoansHbiit
KOMMbIOTEP, MPOPaMMUPYeMbiil KOHT-
ponnep, Hanpumep OBEH TJIK, npuGop
OBEH TPM151 1 ap.

Kaxmra

Noakniouerue MBAS k MK npousgoayTcs
uepea anantep OBEH AC3-M unu AC4.

TMoanepXka NpoToKosNoe
OBEH, Modbus, DCON

[ins ceTegoro oGMeta ¢ MBAS nonbao-
BaTeflb MOXET BLIGPATL OMUH U3 YeTbl-
pex npoTokonog: OBEH, ModBus-RTU,
ModBus-ASCII unu DCON. Kohdury-
pupoBatne MBAS ocyluecTenseTcs o
npoTokony OBEH.

Moanepxka pacnpoCTPaHeHHbX MpoTo-
onoe Modbus u DCON nossonset
MBA8 paGoTaTt B 0AHOI CETH C KOHTPON-
nepamu 1 MoaynaM Kak dupmbl OBEH,
Tak M ApyruX NpouaeoauTenei.

OBEH TPM151
-~ OBEH MK

otponep
- » Apyroro

npoKBOATEr

WHTterpauma B ACY TN

Mpy ukTerpauym MBAS & ACY T e kauec-
TBe MPOrPaMMHOT0 OGeCrIeHeHIs MOXHO
venonbaosat SCADA-cucTemy Owen
Process Manager (cM. pasgen XVII) nm
KaKylo-1mG0 APYryio Mporpammy.

Komnatvis OBEH Gecrinatio npeaocTag-
nsieT ana MBAS:

» apaitsep ans Trace Mode;

» OPC-cepBep Ans NoAk/ioueHns Npu-
6Gopa K noGoit SCADA-cicTeme unu
ApYroii nporpamme, noanepXveaio-
wieit OPC-TexHosorMIo;

» 6uGnmoTexn WIN DLL ansi GkicTpOro
HanucaHys Apaiisepos.




[image: image3.png]yHMBepCaﬂbele BXoAbl
Mogyb 0CHaLLeH BOCEMbIO YHUBEpCab-
HBIMU BXOJAMW, K KOTOPbIM B POU3BOSIb-
HOI KOMGMHALWM MOTYT GbiTb MOAKTOYe-
Hbl JOGbIe M3 CNEeAyILMX NepBUYHBIX
npeoGpasoBatenelt (4aTuMKkoe):

» TepMonpeoGpasoBaTen CoNPOTHENE-
HYS MeaHbIe 1 InaTUHoBbie TCM/TCTT
50, 100, 500, 1000 Om, HuKenessie
TCH 100, 500, 1000 Om;

» Tepmonapet TXK(L), TXA(K), THH(N),
TKK(W), TAM(R), TNN(S), TP(B),
TBP(A- 1), TBP(A-2), TBP(A-3), TMK(T);

) aKTUBHbIE AATUMKI C YHUDULIPOBaH-
HbIM  BbIXOJHBIM CUTHanNoOM ToKa
0...5MA, 0(4)...20 MA WM Hampsxe-
115 ~50...+50 MB, 0...1 B;

) anemeHTHl M ycTpoiicTea, umebwme | BROK nUTaHus
«CYXOit» KOHTaKT (K KaxmoMy Bxofy | Momynb ocHalleH UMIYNbCHEIM Gnokom
MOXHO MOAKMIOUNTL [1Ba Takux yoT- | nutakya (BI). B coctas BI1 exoguT mo-
poiicTsa); NONHATENbHBIE MCTOUHUK MOGTOSHHOTO
TOKa, rabBaH4ECKM H30MPOBaHHBI OT
a Takke [AaTuMKM MONOXEHNSA 3afIBIKEK | OCTasIbHbIX 3/IEMEHTOB CXeMbl W Mped-
C PE3NCTUBHBIM UM TOKOBLIM BBIXOAOM. Ha3HaYeHHbIN ANS NUTaHWS aKTUBHBIX
naTumKoe.

Uundpoebie punbtpbl

Mogynib MMeeT Bocems LdpoBLX Gustb-
TPOB, paBoTAIOWMX HE3ABIUCUMO APYT OT
Apyra v NpeHasHaueHHbIX 19 MoJaBe-
HUA BHELHUX NoMex. MapameTphl Und-
POBLIX QUALTPOB 3ajaloTca MpU Mpo-
TPaMMUPOBAHIM MOAYS.

TexHuYeckmne xapakTe puUCTUKN

Mutanne
Hanpsxekte nurans

TloTpeGseMas MoLHoCTS
Bxoasl

KonuyecTso exof08

MUHUMaTbHO BpeNs! OrPOCa OZHOTO EXORa
MUHUMaTEHO BpeNS! OTPOCA BOCEMH BXOMOB
HanpaXeHie HCToMHIAKA THTaHUS

AKTMBHBIX [ATYNKOB

Maciuans bl ToK Harpy3Ki WCTOuHHKA
NUTaHUA aKTHBHBIX ATYNKOB.
BYOAHOE CONPOTHEEHHE NpH HaMepeHMN
— HanpaXetis
— Toka (eHetuHWi peaicTop)
Makc. HanpsXeHHe Meperpyaii Ha Exoe
WHTepdeiic
Tin uirepdeiica
(CKOPOCTS Mepeiatit JaHHbX, KOHT/c

MaxcimansHas 4nmHa MHIH CBA3M
TIPOTOKOS nepea AaiHeX

MakcMansHoe KoM4ECTEO MoRyleit B CeT
~ NP K CeTesoro apeca 8 6T
— Npi AHe ceTegoro anpeca 11 6uT
Mpoueccop
BCTpOeHHbI MPoLieccop
Taiimep
TanbBaHMIeCKast H3ONILMS
onyCTUMOe HanpsXeHHe U30NALINI MEXaY
EXOLAMU 1 iHieit wHTepdeiica
Kopnyc
Tun kopnyca
TabapThie pasmepsl Kopnyca
CTenexb 3awyTH kopryca

TeMnepaTypa oKpyKaloLLEro Boaya
ATMOCGeDHOR AaEnetie

Yonosns aKennyarauun

OTH. BIAXHOCTS Bo3nyXa (NpH +25 °C  Hibke 6/kou. Bnarw) He Gonee 80 %

XapaKrepHoTHKI HaMepHTeNbHbX AAT4HKOR
264 B niepew. Toka Tun Dwanason  Tpepen ocHoBHOi
uactoroit 47...63 ' natunka Jre— pHBeeHHo/
He Gonee 6 BA norpewHocTH
TOM (CuS0) W100=1,426 -50..+200C 025%
8 TCM (50M) Wig0=1,428 . +200°C 025%
8e TOM (Pt50) Wi0p=1,385 . +T50°C. 025%
2 TCTI (5011) Wyg0=1,391 . +T50°C 025%
223 B 1o TCM (Cu100) Wyoo=1,426 . +200°C 025%
- TCM (100M) Wip=1,428 +200C 025%
I TCTI (PH100) Wi0g=1,385 . +T50°C 025%
TCTI (10011) Wy00=1,391 . +T50°C 025%
- 1000w TCH (Ni100) Wyp=1,617 . +180°C 025%
1000M=0,1 % TCM (CuS00) Wygg=1,426 . +200°C 025%
158 TCM (500M) Wgp=1,428 +200C 025%
TCTI (PI500) W1o0=1,385 . +650°C 025%
RS.485 TCN (50011) Wigg=1,391 . 4650°C 025%
24,48,96, 144,192, TCH (Ni500) W1gg=1,617 . +180°C 025%
28.8,38.4, 576, 1152 TCM (Cu1000) Wigg=1,426 . +200°C 025%
1000 TCM (1000M) W1go=1.428 . +200°C 025%
OBEH; Modbus-ASCII; TCM (Pt1000) W100=1,385 ... +650 °C 025%
Modbus-RTU; DCON TCM (10007) Wiop=1,391 . +650°C 025%
TCM (Ni1000) W1gq=1,617 +180°C 025%
32 TCM (53M) Wio0=1,426 (rp. 23) . +200°C 025%
26 ™K (L) . +800°C 05%
XK (J) . +1200°C 05%
ATMega 128 THH (N), TXA (K) . +1300°C 05%
Cropoxesoi T (), TN (R) +750°C 05%
P (8) .+1800°C 05%
TBP (A-1) 0..+2500°C 05%
15008 8P (A-2) 0..+1800°C 05%
; TBP (A-3) 0..+1600°C 05%
(A DIl ) ™K(T) —200..+400°C 05%
157xBEXG8 CovanTora
(2D 0.5, 0..20 WA, 4..20 WA 0..100% 025%
CHrHan HanpAXeHa
~50..450 B, 0..1 B 0..100% 025%
LaTUMK MOOXeHMS 3aBUKKH:
HLET — peancTghsi (20 900 Om) 0..100% He yora-
06,1067 xTa| | ~ TONOA 0(4)..20uA 0..100% HaB-
— TOKOB 0..5 A 0..100% BaeTon





[image: image4.png]lporpaMmupyemsie napameTpbl

Honycrumble ~ KommenTapm

Jonycrimsie  KommenTapui
anaeHs

anasens
» Tpynna 1. MapameTpsi ExofoB » Tpynna 2. CeTeBbie napamerpsi npuGopa

OFF  [lamunk oTkioven 2,448,965, [K6ur/c]
00.50  Tun garunsa 144,192,

28,8, 38,4;

57,6; 1152

0..1800  [d]

Twms  [om)
0.9999  [ennau] o KOHTpOMs N0 YeTH. oToyTCTayer
03.30 ol odd  KoHTpon o yersowy napitery
EEn  KoHTpons no HederHoMy
~99,0..999,9  IpHGBN. K MIMEPEHHOMY flapuTery
avaseno, [enai.] Twm2 -

0,900..1,100 YMHOX. Ha HameperHoe
awaseme, [ewam.]
99,0..999.9 [enitam]. TONKO A7 AKTHEHSX
BATUHKOR C YHAQHL, BLXOTHEIM
CHTHATOM TOKa WK HApSXeHI
[en.Ham.]. TONEKo A9 aKTHEHEX
BATUHKOR C YHAQHL, BLXOTHEIM

Bumil  [on]

0..2047  Atpec JomKet GuTb.
KpaTHiM §

[el

g

CHTHATON TOKa W HaNpAXEHIA OBEH
on Binoven ModBus-RTU
oFF BhiknioueH ModBus-ASCII
DCON
01,23
Aarunku 1. MpuGop MBAS.
—up RS<5 || || s 2. T1acropT M PyKOBOACTEO
10 sKenAyaTaUMi.
TB TA 3. TapaHTiHbIl TanoH.
21[28 38[30]—{41] 42[43]a4 a5 a6 47 48] 40 50 51] 52 4. Mporpamma
MBAS KOHQHryppOBaHIUS
e sls| (32322522 Ha AvickeTe 3,5
EE ik .
72 HEEEEEEEEEEEEE
g |g EEE %EZESX:&E?
888 HEHHHEHEH
AR 9l0[n 75[16] 17| 18] 10| 20| 21| 22] 23] 24 25[ 26
90...2648 K 3Kpaam JaTinKoe o || m | M

Ry=100 Ow=0,1 %

Boax-1 TC B0ax-1 Boax-1

BXOR X2 L »—‘ BXOR X2 >+ Bonx-2

BoAx3 o3 ~ woax3

A [
TepMmonpeoGpagoeaTens conpoTHEneHHs JATUHK C YHHOULHPOBAHHBIM BBXORHBIM
Tcm/Ten Tepwonapa cHrHanom Toka
R4=60...900m
Bx0g x-1 T Bxog x-1 Ra K1
A2 Sakd B0 -2 ml \ke OcoberHocTH noaKioyeHNs AaTuHKOB
oA X3 - B -3 - cm. TJTIOCCAPUN.
Bx

[aT4HK C YHUOUUMPOBAHHbIM BHXOMHHM

YCTpOiiCTRO G «CYXUM» KOHTAKTOM
CUTHATIOM HaNpAXeHHS





1.3 Описание участка панели стенда с модулем МВА8

Модуль установлен на DIN-рейке в левом нижнем секторе панели над блоком датчиков (рис.1). Все входные клеммы модуля выведены на дублирующие зажимы, пронумерованные, как и на самом модуле.

Питание на весь стенд подается с помощью переключателя SO (верхний правый угол панели стенда). Каждый прибор имеет индивидуальный переключатель питания. 
Сетевым переключателем S12 подается питание (~220В) на МВА8. Адаптер АС4 является преобразователем интерфейсов USB/RS-485, связывающим модуль с ПК. 

К входам модуля, точнее, к дублирующим зажимам подключены:

	№ входа
	Тип датчика или имитатора с унифицированным сигналом

	1-1

1-2

1-3
	Резервный вход для случая юстировки модуля

	2-1
2-2

2-3
	Термопреобразователь медный

ТСМ 50М (W100=1,428)

	3-1
3-2

3-3
	Термоэлектрический преобразователь ТХК(L)

	4-1
4-2

4-3
	Резистивный датчик положения задвижки

2.0 кОм

	5-1
5-2

5-3
	Сухие контакты

	6-1
6-2

6-3
	Резерв

	7-1
7-2

7-3
	Резерв

	8-1
8-2

8-3
	Резерв


Следует помнить, что на неиспользуемые в работе входы ставят перемычки. Например, неиспользуемые входы 1 и 8. Перемычками замыкают клеммы 1-1,1-2 и 1-3 и, соответственно, 8-1, 8-2 и 8-3.

Магазин сопротивления Р4831 (приложение 3) или его аналог, с высокой точностью позволяет имитировать сигналы резистивных датчиков, в частности термопреобразователей сопротивления. С этой целью необходимо иметь градуировочную таблицу (приложение 2) соответствующего датчика. Устанавливая с помощью рукояток магазина необходимое сопротивление, соответствующее заданной температуре, снимаем показания на мониторе ПК. Например, для термосопротивления ТСМ 50М (W100=1,428) при 0 0С сопротивление 50 Ом, при 100 0С – 71,31 Ом.

Потенциометр постоянного тока в комплекте прибора универсального измерительного типа Р4833 (приложение 4) или его аналог, с высокой точностью имитирует сигналы активных датчиков, в частности термопар, с выходным сигналом напряжения (ЭДС). С этой целью также необходимо иметь градуировочную таблицу соответствующей термопары (приложение 3) и для заданной температуры устанавливают сигнал в диапазоне -50...+50 мВ.

Например, для термопары ТХК (при температуре свободных концов 0 0С) ЭДС составляет для измеряемой температуры (т.е. температуры рабочего спая) 0 0С – 0 мВ, для 100 0С – плюс 6,95 мВ.

Датчик положения задвижки регулирующего органа имитируется переменным резистором 0...1000 Ом.

Более подробно об этих датчиках в работе № 3. Здесь лишь отметим, что в электродвигательных исполнительных механизмах (ИМ) устанавливают резистивные, токовые или индуктивные датчики положения выходного вала ИМ, соединенного с задвижкой регулирующего органа. По сигналу этих датчиков регулятор определяется степень открытия или закрытия задвижки.

В ОВЕНовском оборудовании обычно применяют резистивные датчики 0...900 Ом, 0...2000 Ом и токовые 0...5 мА, 0(4)...20 мА.
МВА8 допускает работу с дискретными сигналами – «сухими» (т.е. неподключенных к внешнему источнику питания) контактами. На каждый вход можно подключать два таких контакта.

Оставшиеся резервные входы по указанию преподавателя могут быть использованы для других сигналов и датчиков.
1.4 Порядок выполнения работы.

1.4.1. Ознакомиться с приложениями 1 - 4.
1.4.2. По указанию преподавателя установить на резервные входы дополнительные датчики (стр. 59 приложение 1) и выбрать тип датчиков для их имитации по входам 6, 7 и/или 8.

1.4.3. На неиспользуемые резервные входы установить перемычки. Установку перемычек произвести по ранее рассмотренной схеме (стр. 63, приложение 1).
1.4.4. Переключателями S1 – S11 и S13 – S15 поставить в положение «ОТКЛ», а переключатели S0 и S12 в положение ВКЛ.

1.4.5. Запустить программу «Конфигуратор МВА8», ярлык находится на рабочем столе ПК (стр. 31       приложения 1).
1.4.6.  Установить связь программы с прибором (стр. 31-32 приложения 1). При установке сетевых параметров программы убедиться и при необходимости откорректировать значение порта компьютера:   СОМ 3 или СОМ 4.

1.4.7. Произвести редактирование значений параметров для заданного входа 6, 7 или 8, согласно заданию преподавателя по п. 1.4.2. т.е. тип датчика, период опроса и др. характеристики (стр. 9-14, 67-70, приложение 1, п.3.2.3.3.).
1.4.7.1. Задать верхнюю и нижнюю границы  диапазона измерения, при использовании активных датчиков (стр. 16, приложение 1).

1.4.7.2. Включить режим коррекции по температуре свободных концов термопары (стр.16, приложение 1).

1.4.8. Произвести запись измененных значений параметров в прибор (стр.46, п.6.2.5, приложение 1). Сохранить конфигурацию в файл (стр. 46, п.6.2.6, приложение 1).

1.4.9. Произвести опрос заданных входов 6, 7 и/или 8 в течение N минут с периодом опроса T секунд с записью показаний  в файл в режиме автоматического сохранения измеренных значений (стр. 46-47, п.6.2.7, приложение 1). Значение N и T задается преподавателем.
В процессе записи показаний 10-15 раз произвести изменение сигналов по входам 6,7 и/или 8 (плавно и резко меняя значения сопротивления магазина и/или ЭДС потенциометра в пределах допустимых значений (приложение 2) предусмотренных для конкретного датчика).
Например, термосопротивление ТСМ 50М применяется для измерения температур в диапазоне -50 0С…+200 0С, что соответствует изменению его сопротивления в пределах  39,3…92,6 Ом соответственно.

Приблизительно можно считать, изменение сопротивления на 0,2 Ом соответствует изменению температуры на 1 0С. Поэтому, поворачивая рукоятки магазина Р4831 в декадах с шагом 0,001…0,1 Ом, наносим «плавные» изменения, а в декаде с шагом 1 Ом – «резкие» скачки измеряемого параметра.

При выходе за границы 39,3…92,6 Ом появится аварийный сигнал.
1.4.10. Остановить режим опроса и автоматической записи по истечении времени N.

1.4.11. Открыть файл с сохраненными данными (на рабочем столе или С:/Program Files/Owen/MVA8…/Название файла (в формате месяц:число)). Построить график T=f(t). 

1.4.12. Включить режим фильтрации. Настроить параметры фильтрации. При настройке параметров фильтрации руководствоваться приложением 1 (стр. 18 - 20). Установить параметры:

а)полоса цифрового фильтра (in.FG);

б)постоянная времени цифрового фильтра (in.FD);
/При исследовании полосы цифрового фильтра параметр: интервал между измерениями должен совпадать с периодом опроса/
1.4.13. Повторить п. 1.4.9. – 1.4.11. в режиме фильтрации возмущений по сигналу. (Необходимо вносить искусственно возмущения).
1.4.14. Выполнить по входу 1 с помощью магазина сопротивлений Р4831 операции по выявлению необходимости юстировки МВА8 для термосопротивления. Марку ТС указывает преподаватель. (стр. 77-81, приложение 1 и приложение 2. Операцию юстировки по п. Д 2.3 приложения 1 не выполнять!)

1.4.15. Выполнить по входу 1 с помощью потенциометра постоянного тока в комплекте прибора универсального измерительного типа Р4833 (или его аналога) операции по выявлению необходимости юстировки МВА8 для термопары. Марку ТП указывает преподаватель. (стр. 81-83, приложение 1 и приложение 3. Операцию юстировки по п. Д 2.3 приложения 1 не выполнять!)
1.4.16. Выполнить коррекцию измерений при двухпроводной схеме подключения ТСМ 50М к заданному входу 6, 7 и/или 8 с применением магазина Р4831. Для имитации сопротивления линий связи термосопротивления с модулем необходимо между дублирующими зажимами модуля и датчиком установить проводники с встроенными дополнительными резисторами сопротивлением 10 Ом. (стр. 64-65, приложение 1).  
1.4.17. Осуществить настройку и изменение сетевых параметров прибора (базовый сетевой адрес и др.) для работы в сети в пределах лаборатории. (стр. 40-44, 47-52, приложение 1).

1.4.18. Выполнить чтение данных по протоколу с входа прибора МВА8 соответствующего стенда в пределах лаборатории. (тип протокола, № стенда, № входа модуля задается преподавателем).

1.4.19. Сделать выводы. Подготовиться к контрольному опросу с предоставлением отчета.

1.5 Требования к отчету. 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: цель, краткое описание технических характеристик и функциональных возможностей модуля, файл с рабочей конфигурацией (по п. 1.4.8.), файл с данными измерений (по п. 1.4.9. – 1.4.10.), файл с данными (по п. 1.4.13.), результаты чтения данных (по п. 1.4.18.), выводы.

1.6 Список рекомендуемой литературы.

1.6.1. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. М.: Техносфера, 2006. – 592 С.

1.6.2. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2007. – 384 С.

1.6.3. ОВЕН : оборудование для автоматизации. Модуль ввода аналоговый МВА8. - Режим доступа: http://www.owen.ru (15.06.2011). 
1.6.4. Датчики. Справочное пособие /Шарапов В.М., Минаев И.Г. и др. Черкассы: Брама-Украина, 2008, 1072с.

Примечание: Все приложения к методическим указаниям находятся в библиотеке лаборатории автоматики и выдаются преподавателем во время занятий. 
Список используемых приложений: 

Приложение 1. Руководство по эксплуатации модуля МВА8.
Приложение 2. Градуировочные таблицы для ТС и ТП.
Приложение 3. Техническое описание магазина сопротивления Р4831.

Приложение 4. Техническое описание прибора универсального измерительного Р4833.

Вопросы для самоконтроля

1. Назначение модуля МВА8 и меры безопасности при эксплуатации прибора.

2. Основные функции, выполняемые модулем.

3. Датчики и входные сигналы для работы с модулем.

4. Номинальные статистические характеристики (НСХ) термопреобразователей сопротивления (ТС).

5. Назначение 3 х проводной схемы подключения ТС.

6. Рабочий спай и свободные концы термоэлектрических преобразователей (термопар).

7. Области нелинейности НСХ датчиков температуры.

8. Назначение термоэлектрических кабелей (проводов).

9. Требования к изоляции рабочего спая.

10.  Особенности подключения активных датчиков.

11.  Значение сопротивления шунтирующего резистора для датчиков с токовым выходом.

12. О чем гласит неоднократное предостерегающее напоминание «Руководства по эксплуатации» в отношении шунтирующего резистора?

13. Особенности подключения «сухих контактов».

14.  Период опроса датчиков.

15.  Масштабирование шкалы изменений при работе с активными датчиками.

16.  Назначение цифровой фильтрации измерений.

17.  Назначение и виды коррекции измерений.

18.  Причины аварийной сигнализации.

19.  Требования к монтажу модуля.

20.  Порядок программирования прибора.

21.  Установка связи с прибором.  

22.  Организация обмена данных с прибором. Протоколы обмена.

23.  Специфика работы с несколькими приборами в сети.  
b





c





a








PAGE  
3

