Лабораторная работа №1
Моделирование схемы электроснабжения для расчёта токов короткого замыкания в сети выше 1000 В

Цель работы: овладение методикой математического моделирования и расчета токов КЗ в сетях выше 1000 В в системе схемотехнического моделирования Electronics Workbench
2.1 Короткие замыкания в электроустановках. Краткие теоретические сведения
Короткие замыкания (КЗ) являются одной из основных причин нарушения нормального режима работы электроустановок.

Короткие замыкания – это соединения между фазами, между фазами и землей (или нулевым проводом), а также между различными витками одной фазы обмотки генератора, трансформатора или двигателя. Короткие замыкания происходят обычно через переходные сопротивления электрических дуг, посторонних предметов, в местах повреждения опор и их заземлений, а также через сопротивления между проводами фаз и землей (например, при падении проводов на землю).

Ток КЗ обычно существует незначительное время (0,05 < t < 5 с), но такой вид повреждений приходится тщательно рассчитывать и учитывать ввиду того, что из-за термического и динамического действий возможны серьезные повреждения электроустановок.

Различают следующие виды КЗ: трехфазное (три фазы соединяются между собой); двухфазное (две фазы соединяются между собой без соединения с землей); однофазное (одна фаза соединяется с нейтралью источника через землю); двойное замыкание на землю (две фазы соединяются между собой и с землей).

Основная часть повреждений в ЭЭС приходится на электрические сети (65 %) и зачастую причиной их возникновения являются КЗ, которые происходят по различным причинам: из-за повреждения изоляции, перенапряжений, механических повреждений и т. д. Определенная часть повреждений связана с неправильными действиями обслуживающего персонала.

Короткие замыкания в электроустановках могут приводить к прекращению питания потребителей электроэнергии, механическим и термическим повреждениям электрооборудования, снижению уровня напряжения в сети, выпадению из синхронизма отдельных генераторов электростанций и частей ЭЭС, возгоранию электроустановок.

Для предотвращения КЗ и уменьшения их отрицательных действий необходимо: устранять причины, вызывающие КЗ; добиваться уменьшения времени действия защиты; применять быстродействующее оборудование для отключения; правильно проводить расчет токов КЗ и по ним выбирать аппаратуру защиты.

Рассмотрим процесс протекания КЗ и основные соотношения для электрических величин при его возникновении.

На рисунке 1 показана трехфазная симметричная сеть, питающаяся от источника бесконечной мощности.

[image: image1.jpg]U, = U, ,sin ot

Up=U,sin (ot-120°) ¢ oL

K K

S—o\Uc = U, .. sin (ot - 240°) Tk
Z—0





Рисунок 1 – Короткое замыкание в трехфазной симметричной сети

Условно считают, что напряжение на шинах источника бесконечной мощности остается неизменным при любых изменениях тока в подключенной к нему цепи, то есть его собственное (внутреннее сопротивление Z) пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением цепи КЗ (Zк). При вычислении токов КЗ и уставок релейной защиты (РЗ) сопротивление Z можно не учитывать, если оно не превышает (5...10) % Zк.

В нормальном режиме работы амплитуда тока в цепи определяется сопротивлениями Zк и Z1, а угол сдвига между током и напряжением каждой фазы φк – соотношением активных rк + r1 и индуктивных хк + х1 сопротивлений всей цепи, но преимущественно параметром нагрузки, и составляет обычно 45–90 º.

Короткое замыкание цепи вызывает переходный процесс в ней, в ходе которого ток можно рассматривать как сумму двух составляющих: вынужденной гармонической (периодической, синусоидальной) iп и свободной (апериодической, экспоненциальной) iа (рисунок 2).

[image: image2.jpg]\21,

Ia max
o
=

N®
=

= 1aO
=
—~—
e
/I A
—
E—
E—
I

I1'[ max :\/QI

IV

HopMmaibHbIH 0
PEKUM

[Tepexomublit TIporeCC | YCTAHOBUBIIUMUCS PEKUM





Рисунок 2 – Кривые изменения тока при коротком замыкании

Периодическая составляющая тока изменяется по гармонической кривой в соответствии с синусоидальной ЭДС генератора. Апериодическая – определяется характером затухания тока КЗ, зависящего от активного сопротивления цепи обмоток статора генератора. В цепи напряжением выше 1000 В, где значение активного сопротивления мало, время затухания апериодической слагающей составляет 0,15...0,2 с.

Апериодическая составляющая затухает по закону экспоненциальной кривой, определяемой уравнением


[image: image3.wmf]a

T

/

t

max

a

a

e

I

i

-

=

,








(1)

где

[image: image4.wmf]max

a

I

 – амплитудное (максимальное значение апериодической составляющей;


[image: image5.wmf]a

T

 – постоянная времени затухания апериодической составляющей, зависящая от соотношения между индуктивностью Lк и активным сопротивлением rк цепи короткого замыкания


[image: image6.wmf]K

K

a

r

/

L

T

=

.








(2)

Максимальное мгновенное значение суммарного тока называется ударным током iуд. Ударный ток, соответствующий времени 0,01 с, то есть через половину периода после возникновения КЗ равен


[image: image7.wmf]max

п

a

уд

I

i

i

+

=

,








(3)

где

[image: image8.wmf]п0

max

п

I

2

I

=

 – максимальное значение периодической составляющей;

[image: image9.wmf]п0

I

 – начальное действующее значение периодической слагающей тока КЗ (сверхпереходный ток КЗ).

Подставляя (1) в (3), получим


[image: image10.wmf]max

п

a

T

/

t

max

a

уд

I

е

I

i

+

=

-

.






(4)

В момент t = 0 ток 
[image: image11.wmf]max

а

max

п

I

I

=

, следовательно


[image: image12.wmf])

е

1

(

I

2

)

е

1

(

I

е

I

I

i

a

T

/

t

п0

a

T

/

t

max

п

a

T

/

t

max

п

max

п

уд

-

-

-

+

=

+

=

+

=

.
(5)

Введя обозначение


[image: image13.wmf]у

a

T

/

01

,

0

k

е

1

=

+

-

,








(6)

получим


[image: image14.wmf]п0

у

уд

I

2

k

i

=

,








(7)

где

[image: image15.wmf]у

k

 – ударный коэффициент, характеризующий отношение ударного тока к амплитуде периодической составляющей.
Как видим, ударный коэффициент 
[image: image16.wmf]у

k

 зависит от постоянной времени затухания Та, которая определяется местом КЗ. Например, для воздушных линий напряжением выше 1000 В постоянная времени Та = 0,05 с, тогда по формуле (6), найдя 
[image: image17.wmf]у

k

, определим iуд

[image: image18.wmf]п0

п0

уд

I

55

,

2

I

2

8

,

1

i

=

=

.






(8)

При вычислении токов КЗ в удаленных от источника питания точках, где активное сопротивление значительно, ударный коэффициент определяют по кривой 
[image: image19.wmf])

T

(

f

k

a

у

=

.

Наибольшее действующее значение полного тока КЗ в течение первого периода КЗ


[image: image20.wmf]2

at

2

п

уд

I

I

I

+

=

.








(9)

По величине 
[image: image21.wmf]уд

I

 проверяют аппараты на динамическую устойчивость.

Наибольшее значение коэффициент 
[image: image22.wmf]у

k

 и пик тока 
[image: image23.wmf]уд

I

 возникают при следующих условиях: перед возникновением КЗ сеть работала в режиме холостого хода, когда ток i = 0; короткое замыкание возникло в момент прохождения напряжения источника через нуль; угол фазного сдвига между током и напряжением равен 90 º. Такие условия являются наиболее опасными, начальное значение апериодической составляющей iа0 будет равно амплитуде периодической составляющей тока КЗ, так что спустя примерно 0,01 с ток i приблизится к наибольшему возможному значению. Кроме того, переходный процесс будет затухать медленно, и повышенные значения тока будут сохраняться длительное время, например, при отключенном АРВ и небольшом удалении места КЗ от генератора ударный ток возникнет через 0,01 с, начальное значение апериодической составляющей тока будет максимальным и длительность переходного процесса для современных генераторов составит 3...5 с.

Аналогичная картина наблюдается и при действии АРВ. Вследствие некоторого запаздывания срабатывания АРВ и инерционности цепи возбуждения генератора начальное значение тока КЗ, процесс затухания его апериодической составляющей и ударный ток остаются теми же, что и без АРВ.

Для расчета токов КЗ принимается ряд допущений, упрощающих его, но с условием, чтобы погрешность не превышала 10 % в сторону завышения тока. Далее составляют схему замещения и приводят ее к наиболее простому виду, чтобы источник ЭДС был связан с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением. Зная ЭДС и сопротивление, по закону Ома определяют начальное значение апериодической составляющей тока КЗ, затем ударный ток и, если требуется, периодическую и апериодическую составляющие тока КЗ.

Трехфазное КЗ является наиболее тяжелым видом коротких замыканий и сопровождается наибольшим снижением напряжения. Однако вероятность появления таких замыканий невелика и не превышает 7 % от общего числа КЗ.

Помимо симметричных трехфазных КЗ в трехфазных сетях могут возникать следующие несимметричные КЗ: двухфазное, однофазное и двухфазное на землю. Токи несимметричных КЗ в ряде случаев могут превосходить по значению токи трехфазного КЗ. Расчет параметров несимметричных КЗ принято производить методом симметричных составляющих.

Из рассматриваемых видов КЗ наиболее частыми являются однофазные КЗ в сети с глухозаземленной нейтралью (60...90 % всех КЗ). В общем случае при таком КЗ токи проходят по неповрежденным фазам даже при отсутствии токов нагрузки, достигая в пределе значения тока КЗ в поврежденной фазе. В фазах линии появляется ток нулевой последовательности, равный по значению 1/3 тока КЗ, проходящего через место повреждения и совпадающий с ним по фазе. Напряжение в точке КЗ равно 1/3 геометрической суммы напряжений неповрежденных фаз, то есть близко к ЭДС поврежденной фазы.

Однофазные КЗ представляют собой тяжелый вид повреждения, хотя и менее опасный для электроустановок, чем многофазное КЗ, и должны отключаться по возможности быстро. Защита может действовать на отключение всех трех фаз линии или только одной поврежденной фазы с последующим ее АПВ.
2.2 Моделирование схемы электроснабжения для расчёта токов короткого замыкания в сети выше 1000 В в среде Electronics Workbench

Одной из наиболее известных программ схемотехнического моделирования является Electronics Workbench (разработка фирмы Interactive Image Technologies, www.interactiv.com). Electronics Workbench является доступным и удобным инструментом математического моделирования, предоставляющий пользователю большое количество электронных компонент и контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам приближенных к их промышленным аналогам. После составления схемы и её упрощения путем оформления подсхем, моделирование начинается щелчком обычного выключателя. При этом от пользователя скрыт сложный математический алгоритм работы программы, и при ее соответствующей настройке, реальные эксперименты может проводить пользователь, имеющий квалификацию электрика, а не программиста.

Программа Electronics Workbench может быть использована для построения математической модели системы электроснабжения и расчета токов КЗ.

При построении математической модели системы электроснабжения для расчета токов КЗ в среде схемотехнического моделирования Electronics Workbench следует обратить внимание на следующие факторы:

1. По умолчанию тип измерительных приборов в программе установлен на «постоянный ток» – DC. Так как моделирование проводится для системы переменного тока, нужно изменить тип используемых измерительных приборов на «переменный ток» – АС. Для этого, открыв двойным щелчком мыши, окно свойств измерительного прибора, выберите вкладку «Value», и в раскрывающимся списке «Mode» установите АС (рисунок 3). Для уменьшения погрешности измерений можно выставить величину внутреннего сопротивления амперметра в 1∙10-12 Ом (Resistance – 1 pΩ).



[image: image24.png]Ammeter Properties

Label Vake | Fout | Disly]|

Resistance (R} [T
Mode:






Рисунок 3 – Окно свойств амперметра в редакторе Electronics Workbench
2. Величина индуктивных сопротивлений в программе задается не в Ом, а в Гн. Для перехода от величины индуктивного сопротивления, заданного в Ом, к индуктивности в Гн нужно воспользоваться известной формулой

[image: image25.wmf]f

2

x

L

p

=

,









(10)
где f – частота сети, Гц.

2.3 Пример расчета

Для схемы электроснабжения (рисунок 4) требуется составить схему замещения в редакторе Electronics Workbench; определить токи КЗ и составить «сводную ведомость токов КЗ».

[image: image26.png]Kl K4

BTE3-35-63041,5 / /
@ BJIAC-120 KITAAIB 3295 _, |
= 15mm r=042ma |

U, =351B T,E[HCVLSOOO 35 U_=6xB





Рисунок 4 – Расчетная схема распределительной сети
На подстанции энергосистемы установлен выключатель высокого напряжения ВГБЭ-35-630-41,5 с номинальным током отключения КЗ Iоткл.ном = 41,5 кА. Принято Uср.ном = 37 кВ.
Определение сопротивлений

Составляем схему замещения для расчета токов КЗ в абсолютных единицах. Так как трехфазная система симметрична, достаточно составить однолинейную схему замещения одной фазы сети.

1. Сопротивление энергосистемы:

Энергосистема моделируется неизменной ЭДС за индуктивным сопротивлением хсист.

Определяем фазную ЭДС энергосистемы


[image: image27.wmf]3

U

e

НОМ

.

СР

=

, кВ.








(11)
Определяем сопротивление системы


[image: image28.wmf]НОМ

.

ОТКЛ

НОМ

.

СР

СИСТ

I

3

U

x

×

=

, Ом.






(12)

Переходим к индуктивности


[image: image29.wmf]f

2

x

L

СИСТ

p

=

, мГн.








(13)

2. Сопротивление воздушной линии 35 кВ


[image: image30.wmf]l

r

r

0

ВЛ

×

=

 Ом.








(14)

[image: image31.wmf]l

x

x

0

ВЛ

×

=

 Ом.








(15)
где
l  – длина воздушной линии, км;

r0 – активное сопротивление провода АС-120, Ом/км;
x0  – индуктивное сопротивление провода АС-120, Ом/км.


Переходим к индуктивности


[image: image32.wmf]f

2

x

L

ВЛ

p

=

, мГн.








(16)
3. Сопротивление трансформатора 


[image: image33.wmf]ТР

.

НОМ

2

НОМ

.

СР

,%

КЗ

S

U

100

u

x

×

=

, Ом.






(17)

[image: image34.wmf]f

2

x

L

ТР

p

=

, мГн.








(18)

Примечание: сопротивление трансформатора можно приводить к любой обмотке (высшего или низшего напряжения). Соответственно сопротивления трансформатора в схеме замещения должны находиться на том же напряжении, к которому приведен трансформатор.

Sном.тр – номинальная мощность трансформатора, кВА;

uкз – напряжение короткого замыкания трансформатора, %.

Сопротивления трансформатора приведены к обмотке высшего напряжения. Для моделирования силового трансформатора при расчете токов КЗ в среде Electronics Workbench удобно использовать его линейную модель, окно свойств которой представлено на рисунке 5.

[image: image35.png]Transformer Properties

Label Mokl | Pt | Dl |

Libary Model
New Libary

Edit
Copy
Faste

Deete

Rename






Рисунок 5 – Окно свойств линейного трансформатора в редакторе 

Electronics Workbench
Определим коэффициент трансформации трансформатора ГПП 


[image: image36.wmf]НН

.

НОМ

.

СР

ВН

.

НОМ

.

СР

ТР

U

U

k

=

.







(19)
В окне свойств на вкладке «Models» из предлагаемой библиотеки (Library) трансформаторов выберем силовой (power), Из предлагаемой базы моделей (Model) силовых трансформаторов выберем идеальный (ideal) и нажмем кнопку редактирования его свойств – Edit. Откроется окно свойств идеального силового трансформатора (рисунок 6), в которое нужно ввести рассчитанный нами коэффициент трансформации (primary-to-secondary turns ratio) kТР = N. Остальные значения параметров трансформатора изменять нет необходимости.


[image: image37.png]Transformer Model ‘ideal’
Sheet 1
Fiimatyo-secondary s rato (N):

Leakage inductance (LE}:

Magnelizing inductance (LM

Fiimaty winding esistance (RF):

Seconday winding rsistance (RS






Рисунок 6 – Окно свойств идеального силового трансформатора 
в редакторе Electronics Workbench

4. Сопротивление кабельной линии 6,3 кВ


[image: image38.wmf]l

r

r

0

КЛ

×

=

 Ом.


[image: image39.wmf]l

x

x

0

КЛ

×

=

 Ом.

где
l – длина кабельной линии, км;

r0 – активное сопротивление кабеля, Ом/км;

х0 – индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км.

Переходим к индуктивности 


[image: image40.wmf]f

2

x

L

ВЛ

p

=

 , Гн.








(20)

В окне схемотехнического редактора собираем схему замещения для расчета токов КЗ. Для полноты исследования введем в расчетную схему сопротивление нагрузки. Определим сопротивление нагрузки для одной фазы трансформатора, приняв за коэффициент загрузки силового трансформатора по активной мощности наиболее типичный случай – КЗ = 0,7. 


[image: image41.wmf]Н

2

НОМ

.

Ф

НОМ

.

Ф

.

ТР

З

ТР

.

Ф

R

U

S

К

P

=

=

,

откуда находим Rн ,  Ом.

Математическая модель схемы электроснабжения для расчета токов КЗ в среде Electronics Workbench представлена на рисунке 7.

[image: image42.png]“ Electronics Workbench Professional Edition
Bl Edt Crout Anlysis Window Help

EEEFEREPES

Olo|s| 5| B[FF

21.362 kV/50 Hzil Deg

Xe hl Ryl

o
1639 mH K1 1476 mH 0405 Ohm K2 2851
- e

i

v
mH

™

XK RKI
K3 0081 mH 0138 Ohm K4
- .

19,85k A

124755 [remps 27





Рисунок 7 – Математическая модель схемы электроснабжения для расчета токов КЗ в среде Electronics Workbench
Показания амперметра, подключенного между точкой К2 и землей, иллюстрируют установившееся значение тока КЗ в этой точке. Однако, в отличие от линейной математической модели системы электроснабжения, данная модель позволяет не только определить установившиеся значения токов КЗ в намеченных точках, но изучить поведение системы в переходных процессах.

Добавим в каждую ветвь изучаемой схемы по одному шунтирующему сопротивлению небольшого наминала (например 0,001 Ом) и ключ К для замыкания электрической цепи по команде клавиши клавиатуры ПК. Подключим к шунту электронный осциллограф. Подадим питание на схему и замкнем ключ К. Модифицированная схема исследований приведена на рисунке 6, экран осциллографа с кривой тока КЗ в расчетной точке К4 на рисунке 8.

Так как, кривые тока и напряжения на активном элементе совпадают, мы можем визуально наблюдать переходный процесс изменения тока в процессе короткого замыкания. С помощью, имеющихся в арсенале осциллографа визиров (на рисунке 9 линии 1 и 2), легко определить величину мгновенного значения напряжения на шунтирующем резисторе в произвольный момент времени, а затем определить и величину тока.

[image: image43.png]Electronics Workbench Professional Edition,
Bl Edt Crout Analysis Window Help

FEEIEFE P

Qo] ]3] FT|T

21362 KV/50 Hzld Deg gy, e Yol - Xir
0.001 Ohm 1638 mH W 1.476 mH 0,405 Ohm KZ 2861 mH

Reh XK RKI

T K3 0001 Ohm 0.081 mHi 138 Ohm K4

JoB0.3ms [remps 27





Рисунок 8 – Математическая модель схемы электроснабжения для исследования переходных процессов КЗ
[image: image44.png]Oscilloscape.

Lo i, o

N EnEean nEe e nn [ oo Tee s
w [ IR R REE Y] whw | 2ns
bt = ]
i T Crame A e
[oot sidiv B Bige Mm@ x| [ vioiv B [5vioiw T | Redwe |
Xoosin (2512 | tove (050 ) | ¥ osion (55515 | ¥ osin (0013 | e |
s B eln ] | oo BB 0 8 e






Рисунок 9 – Кривая изменения тока в точке К4 во время переходного процесса КЗ
Задание

Для схемы электрической сети выше 1000 В (рисунок 1.4) требуется составить схему замещения для определения токов КЗ в программе схемотехнического моделирования Electronics Workbench; определить сопротивления элементов схемы электроснабжения; наметить и обозначить на расчетной схеме и схеме замещения точки расчета токов КЗ; определить токи КЗ и составить «сводную ведомость токов КЗ».

Таблица 1.1 – Варианты заданий

	№
	Система
	ВЛ
	Трансформатор ГПП
	КЛ1
	КЛ2

	вариант
	Sкз, МВА
	S, мм2
	l, км
	S, МВА
	uкз, %
	S, мм2
	l, км
	S, мм2
	l, км

	1
	5000
	АС-240
	5,6
	40
	11
	150
	1,2
	95
	0,5

	2
	4000
	АС-185
	10,2
	32
	10,5
	120
	0,6
	70
	1,2

	3
	3000
	АС-150
	5,4
	25
	10,5
	120
	0,8
	95
	0,6

	4
	2000
	АС-120
	6,8
	16
	10,5
	95
	1,2
	50
	0,8

	5
	2000
	АС-150
	10,5
	25
	11
	95
	1,2
	120
	0,3

	6
	3000
	АС-120
	4,1
	32
	11
	70
	0,4
	70
	0,2

	7
	1000
	АС-95
	2,2
	16
	10,5
	50
	0,2
	70
	0,5

	8
	1000
	АС-70
	3,4
	10
	10,5
	35
	0,4
	50
	0,2

	9
	2000
	АС-240
	12,5
	32
	11
	120
	2,2
	95
	1,1

	10
	3000
	АС-185
	5
	25
	10,5
	70
	3,5
	50
	0,4



Провести исследования переходных процессов изменения токов во время КЗ, определить по осциллографу значения ударного тока КЗ в каждой точке и длительность переходного процесса КЗ.
Требования к отчету


Отчет по работе должен содержать:

1. Цель и порядок выполнения работы;
2. Расчетную схему и схему замещения с указанием контрольных точек расчета токов КЗ;
3. Результаты расчетов сопротивлений схемы замещения;
4. Результаты расчетов токов КЗ;
5. Сводную ведомость расчета токов КЗ;

6. Графики изменения периодической, апериодической составляющих  тока короткого замыкания и суммарный ток.
7. Выводы.
Контрольные вопросы

1. Какие математические модели нужно использовать для анализа установившихся и переходных процессов в системах электроснабжения

2. Назовите основные этапы математического моделирования системы электроснабжения для расчета токов КЗ

3. Какие математические методы используются в программах схемотехнического моделирования для определения выходных электрических параметров

4. От каких факторов зависит величина апериодической составляющей тока КЗ и длительность переходного процесса

5. От каких факторов зависит точность результатов моделирования

6. Какое действие оказывают токи КЗ на электрооборудование

7. Способы ограничения токов КЗ в системах электроснабжения

_1478897314.unknown

_1478897355.unknown

_1504976287.unknown

_1504976406.unknown

_1504976429.unknown

_1504976491.unknown

_1504976524.unknown

_1504976573.unknown

_1504976516.unknown

_1504976438.unknown

_1504976409.unknown

_1504976313.unknown

_1504976324.unknown

_1504976300.unknown

_1478897363.unknown

_1478897403.unknown

_1504976253.unknown

_1478897360.unknown

_1478897334.unknown

_1478897349.unknown

_1478897353.unknown

_1478897340.unknown

_1478897326.unknown

_1478897330.unknown

_1478897323.unknown

_1478897303.unknown

_1478897309.unknown

_1478897312.unknown

_1478897306.unknown

_1478897252.unknown

_1478897272.unknown

_1478897123.unknown

_1478897225.unknown

_1478897115.unknown

_1327237106.unknown

